## 2022
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с января по март 2022г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП | 558 ч/сект, АТС, 3 юр/лица (ООО "СДЭ-Асфальт"- реклама, вышка связи, магазин) | 2022-01-01 | 24:05 | 24:43 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35-Л (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" |  | ООО "Запсиблес" | 2022-01-02 | 4:46 | 13:58 | 9:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 20 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск, п.Талон, п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 422 ч/сект., 29 юр/лиц | 2022-01-02 | 4:47 | 5:55 | 1:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35-Л (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" |  | ООО "Запсиблес" | 2022-01-02 | 14:53 | 15:37 | 0:44 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было Для удаления наледи на проводах ВЛ-35 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №1 35 кВ "Коура" | 8 ТП | 3 школы, 3 котельные, 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-05 | 13:15 | 13:16 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-11-ФС (6 кВ) | 2 ТП | Фильтровальная станция МБУ "Спортивно-технический комплекс горных лыж и сноуборда" (Бугельные подъемники 2 шт, тренерская, Насосная СИС (образователь искуственного снега), Юр/лица 4: Вышки связи ТЕLE-2, Билайн, МТС, Мегафон. | 2022-01-05 | 21:22 | 22:17 | 0:55 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя ООО "Водоканал"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-10 | 1:03 | 1:04 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ с наличием "земли" по ф."А". Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-10 | 1:07 | 1:08 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ с наличием "земли" по ф."А". Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-10 | 1:09 | 9:30 | 8:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с наличием "земли" по ф."А". Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ. Обрыв провода ВЛ-35 кВ фазы "А" в пролёте между опорами №504-505.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 4 ТП | Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект | 2022-01-10 | 1:44 | 1:44 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") | ф.6-3-РП-9 (6 кВ) от ПСС-5 | 12 ТП | п. Мундыбаш Насосы холодной воды, Телевышка, 11 юр/лиц, 436 ч/сектор, 26 гаражей | 2022-01-10 | 2:01 | 2:01 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35-Л (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" |  | ООО "Запсиблес" | 2022-01-10 | 2:56 | 2:59 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.512 (6 кВ) | 5 ТП | Гор. больница (есть резерв), станция переливания крови (резерв), 5 юр/лиц | 2022-01-11 | 14:28 | 14:58 | 0:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с наличием "земли". Эл.пробой 2-х КЛ-6 кВ от КШ-22 до ТП-100 яч.3
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") ф.52 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-247 | 1 ТП | КНС, 7 гаражей, 11 ч/сект, 1 юр/лицо | 2022-01-11 | 17:28 | 20:30 | 3:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внутрибаковое повреждение трансформатора S-100 кВА
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-1-Т (6 кВ) от МВ в ТП-892 | 8 ТП | 6 мкд - 143 кв., 500 ч/сект, котельная ТЭР №79; ЦТП №3, дет/сад №61, 22 юр/лица, 8 гаражей | 2022-01-13 | 10:29 | 10:50 | 0:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-13 | 11:04 | 11:05 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-13 | 12:50 | 12:51 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Наледь, налипание снега на провода ВЛ-35 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-24-Т (6 кВ) | 2 ТП | 1 юр.лицо (ТЦ "Чайка"); 4 гаража | 2022-01-13 | 15:27 | 28:52 | 13:25 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 с ПС до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-28-К (6 кВ) (ввод на 1 с.ш. ТП-795) | 2 ТП | Котельная ТЭР №5, 66 | 2022-01-13 | 15:27 | 24:46 | 9:19 | Ремонт КЛ | Аварийное отключение от МТЗ на ПС с отключением ячейки ввода от ЗМН в ТП-795. Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 с ПС до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф-6-21-Т-2 (6 кВ) ("КЭнК") | СТП-224 | 1 ТП | 1 частного сектора | 2022-01-13 | 21:06 | 21:45 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для замены плавкой вставки ПК-6 кВ ф."А"
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") ф.10-16-КР (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-357 | 1 ТП | Администрация Крапивинского муниципального округа, дет/сад №1, 16 юр/лиц, 1 мкд - 18 кв., 1 ч/сектор. | 2022-01-14 | 19:11 | 20:21 | 1:10 | Ремонт оборудования | Сгорание плавкой вставки в патроне ПК-10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-193 | 1 ТП | пос. Фёдоровка. СНТ "Рябинка". 53 дачных дома (1 постоян. прож.). | 2022-01-15 | 6:33 | 9:35 | 3:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа ф."А" в месте присоединения к проходному изолятору ТП-193.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2022-01-15 | 23:26 | 23:26 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) от ЯКНО-2 | 17 ТП | 138 ч/сектора, Нефтеперерабатывающий завод, 2 скважины, школа (мастерские), Школа №4, амбулатория, администрация (гараж), ДК, Нефтебаза, 18 юр/лиц | 2022-01-15 | 23:26 | 24:18 | 0:52 | Осмотр ВЛ | Отключение от ОТ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-А (10 кВ) | 24 ТП | 657 ч/сект, 22 юр/лиц, школа, ДК, нефтебаза, скважина, 2 АЗС | 2022-01-16 | 0:12 | 0:18 | 0:06 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для включения ВВ-10 кВ в ЯКНО-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Кондома-Тяговая" ("РЖД") ф.10-6 (10 кВ) ("РЖД") | ТП-72 | 1 ТП | 27 ч/сектора | 2022-01-17 | 12:33 | 12:48 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Сгорание плавкой вставки ф."В" в патроне ПКТ-101-10-16-12,5
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-4 ("КЭнК") | ф.10-6-4Ц (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-240 | 5 ТП | 7 юр/лиц, 470 ч/сект | 2022-01-18 | 0:32 | 2:00 | 1:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для устранения повреждения на ТП-247 Эл.пробой нижнего опорного изолятора ф."С" колодки держателя ПК-10 кВ на ТП-247. Перегорание ПК-10 кВ ф."С" на ТП-247.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО, ГСХ. | 2022-01-18 | 11:54 | 12:53 | 0:59 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Схлёст проводов АС-70 с частичным повреждением (пережог) верхнего повива провода, между опорами №125-126 (переход над автодорогой), возникшей в результате касания поднятым кузовом неустановленного грузового автомобиля.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-19 | 13:34 | 13:35 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") ф.6-8-"Дюкарево" (6 кВ) | МТП-109 | 1 ТП | 74 дом ч/с | 2022-01-19 | 14:37 | 15:18 | 0:41 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устранения повреждения на предохранителе ПН вводного рубильника 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-19 | 22:53 | 22:54 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-20 | 11:58 | 11:59 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-20 | 13:23 | 13:24 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 1 ТП | Отключенных потребителей не было. Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2022-01-25 | 9:27 | 9:27 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от ТО Эл.пробой концевой муфты КЛ-10 кВ №2 на оп.№9.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 юр/лица, ОЦ "Звенящие Сосны", СНТ Вардовая (34 садовых коттеджа, гаражи), СНТ Прогресс, СНТ Алюминщик-4, СНТ Березка, СНТ Учул, СНТ Солнечное (ИТОГО: 266 садовых участка) | 2022-01-25 | 14:15 | 14:58 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-27 | 17:10 | 17:11 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-2) | 43 ТП | п. Ключевой. 11 МКД (577кв), 1527 дома ч/с,1 ДДИ, 8 ВНС, 1 станция очистки подземных вод,1 котельная,1 КНС, 1 ОСК,53 ю/л (1СНТ , 1 опорный пункт полиции,1 мед.склады, 1 СЮТ,5 объектов сотовой связи, 5 гар.обществ,2 почта,20 магазинов, 2 АЗС, 2 автомойки, 1 шиномонтаж,1 весовая, 1 КРО Обновление, 1 пилорама, 1 птицеферма,1 теплица, 1 ферма,1 р-з Кийзасский, 1 ООО СибМайнинг) | 2022-01-27 | 21:36 | 22:53 | 1:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-2) | 33 ТП | п. Ключевой. 41 МКД (1847 кв), 1 ПОС-2 8-8, 2 шк., 2 д/сад, 1 ПСК №2 8-8, 1станция очистки подземных вод ,1 ОСК, 1 ввод котельной, 48 ю/л(2 БС сотовой связи,1 ДК,28 магазинов,Мечеть,Церковь,1 комбинат школьного питания,Аптека,почта, антена РТА,3 парикмахерские, библиотека , спортзал,шиномонтаж, кафе,гараж, чермет,гостиница, АТС резерв) | 2022-01-27 | 21:36 | 22:57 | 1:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") РП-4 ("КЭнК") | ф.6-10-К (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-4) | 18 ТП | г. Мыски 3 МКД (242кв), 485 дома ч/с,1 ДДИ, 8 ВНС,Станция очистки подземных вод,9 ю/л (1 мед.склады,1 СНТ(49 сад/ домов), 2 ООО ЭК СибМайнинг, 1 гар. Общество, 1 почта,3 магазина,1 объект связи) | 2022-01-27 | 21:36 | 21:36 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от ЗМН с успешным АВР При исчезновении напряжения с 1 секции РП-2
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф.6-Г-2 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РПГ-6 кВ) | 24 ТП | г. Калтан. 45 ком/домов-2252 кв, 920 домов ч/сектора, 108 гаражей физ/л, 1 хоз/блок физ/л, 4 дет/сада, прачечная д/садс, профилакторий, ЕДДС, ГОУ СПО «КаМТ», общежитие ГОУ СПО «КаМТ», КНС, ДДТ, мастерские ДДТ, ПКНС (резерв), тубдиспансер, городская больница, скорая помощь, гараж 03, бак лаборатория, психиатрическая больница, ПАО «Ростелеком», врезка водовода №3 (водоканал), светофоры, Церковь, 4 кафе, 39 магазинов, 5 станций сот/связи, казначейство, База филиала. ООО «КЭнК» Энергосеть г.Калтана). | 2022-01-28 | 9:12 | 9:34 | 0:22 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ ввода ф.6-Г-2 в РПГ-6 кВ. Причина не установленна.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-16-РП (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-89 | 1 ТП | 1 юр/лицо (м-н цветочки), 144 ч/сект | 2022-01-29 | 7:05 | 8:07 | 1:02 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности работ по восстановлению магистрального СИП-0,4 кВ в пролёте от ТП-89 до оп. №1 в результате возгорания ч/дома по ул. Кирова, 77
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №2 35 кВ "Чулеш" | 7 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу: 1 школа (котельная школы), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-01-30 | 13:21 | 13:22 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-511-"Кочура" ("КЭнК") | МТП-14 | 1 ТП | Юр/лица 2: магазин,пекарня, Ч/сектор 46дом. | 2022-01-30 | 18:25 | 18:58 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности работ по устранению искрения на ЛР МТП-14 ф."С"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") ф.6-2-Х ("КЭнК") | ТП-ТС 217 | 1 ТП | пос. Комсомольск 1 юр/лицо (Дробильная) | 2022-01-31 | 10:11 | 16:46 | 6:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок ф."А" и "В" в патроне ПК-6 кВ (20 А) трансформатора (400 кВА). В РУ-0,4 кВ отгорание наконечника ф."А" на вводном рубильнике со стороны трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"Кочура" | 1 ТП | КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2022-01-31 | 18:42 | 19:46 | 1:04 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для безопасности работ по устранению искрения на ЛР МТП-14 ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 29 ТП | 29 юр/лиц; Котельная п. Кульчаны; 1 к/сектор, 1341 ч/сект | 2022-02-01 | 12:43 | 16:42 | 3:59 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-ТП-189 до ТП-189
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 12 ТП | 6 котельных, 4 водонапорных башни, школа, д/сад, 47 юр/лиц, общежитие (10 комнат), 1 мкд - 22 кв., 833 ч/сект | 2022-02-02 | 1:05 | 1:40 | 0:35 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ввод 2 с.ш. 6 кВ) ( | ф.6-39 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП (КЭнК) 1 ТП (ГЭС) | ТП-7 (ГЭС) Пр.Коммунаров 2 производственная база КЭнК ТП-192 (КЭнК) 6 юр.лиц,уличное освещение | 2022-02-02 | 13:20 | 14:07 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-64 (10 кВ) | 8 ТП | 42 мкд (2780 квартир) 97 юр/лиц-МФЦ, ГБУЗ "Юргинская городская больница", Упр.соц.защиты насел.Администрации г. Юрги,2 школы,12 гаражей,3 д/с, Телецентр, к/т Эра, УЖКХ г.Юрги | 2022-02-03 | 16:59 | 17:41 | 0:42 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-66 яч№1 до ТП-60 яч№5
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-4 (6 кВ) (ввод 1 секции РП-34) | 7 ТП | Кузбасская молочная компания КМК (консервация производства), 16 МКД - 663 кв. | 2022-02-05 | 9:28 | 10:40 | 1:12 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (ГЭС)
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35-Л (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2022-02-05 | 12:43 | 12:46 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35-Л (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2022-02-05 | 13:20 | 14:14 | 0:54 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-25 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 236 ч/сект, магазин | 2022-02-06 | 0:25 | 1:30 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение на ТП-25 в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 10 ТП (КЭнК) 8 ТП (потреб.) | 25 юр.лиц | 2022-02-06 | 19:17 | 20:13 | 0:56 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Парковая" ("КЭнК") | ф.10-9-П (10 кВ) (Ввод 2 с.ш .РП-11) | 29 ТП | 69 мкд - 6086 кв., 87 ч/сектора, 2 школы, худ. школа , 4 д/сада, АТС, 93 юр/лиц | 2022-02-07 | 15:24 | 15:34 | 0:10 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения ВВ-6 кВ яч. ввода на 2 с.ш. в РП-11 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/10 кВ "Повышающая" ("КЭнК") | ф.10-11-44 (10 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 65 ч/сектор, 27 гаражей. | 2022-02-09 | 19:20 | 21:29 | 2:09 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлёст проводов в пролёте между оп. №2 - №3 в результате провиса провода ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | 4 мкд - 165 кв., 571 ч/сект. | 2022-02-10 | 12:40 | 13:58 | 1:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" на ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | ТП-542(ГЭС) 185 домов ч/с, ТП-543(ГЭС) 143 дома ч/с Всего: 328 домов ч/с ТП-555(КЭнК) 3 садовых участка МТП-КПС Строитель-3 (362 земельных участка, 20 постоянно проживающих) МТП КПС Строитель-1 60 оформлено(10 пост.проживающих) | 2022-02-11 | 10:00 | 12:16 | 2:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") ф.6-4-Г (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-530 |  | г. Салаир 56 ч/сектора. | 2022-02-13 | 22:00 | 23:21 | 1:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Разрушение нижнего опорного изолятора ф."В" держателя контакта ПК-6 кВ МТП-530.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 3 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд (1 5-эт., 2 2-эт., 3 3-эт.) - 117 кв, 21 юр/лиц, 392 ч/сектора, | 2022-02-14 | 22:46 | 23:33 | 0:47 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ на отхдящем от РП-5 ф.6-14-ТП-6 Неисправность в яч. 6 кВ ф.6-15-4 на ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-14-ТП-6 (6 кВ) | 3 ТП | 3 5-эт., 4 3-эт.дома (136 квартир), 44 юр/лица (39 объектов), 6 ч/сектор, 474 гаража; колледж | 2022-02-14 | 23:49 | 24:43 | 0:54 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой резервной КЛ-6 кВ от ТП-6 яч.5 до ТП-32 яч.2
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-10-К (6 кВ) от Р-23 (Ввод 2 с.ш. РП-4) | 2 ТП | ВНС, 12 ч/сект, 1 ю/лиц | 2022-02-15 | 15:50 | 18:14 | 2:24 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения Срыв изолятора по ф."А" на оп. №93.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ильинская-Городская-2" ("Россети Сибирь") РП-26 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-838-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП | 2 мкд - 564 кв, 10 юр/лицо, поликлиника | 2022-02-15 | 21:16 | 23:08 | 1:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №12" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-Г (6 кВ) | 9 ТП | 2 котельные, 3 дет/сада, СЮТ, школа, 45 юр/лиц, АТС, скорая помощь, 277 ч/сект., 2072 комм/кв. | 2022-02-16 | 8:55 | 10:39 | 1:44 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-167. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-137 до ТП-166.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") ф.6-4-ТП-35 ("КЭнК") | ТП-35 | 1 ТП | КНС, 15 юр/лиц | 2022-02-17 | 11:20 | 12:58 | 1:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание двух плавких вставки ПК-6 кВ. Выход из строя двух АВ-0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-11-О (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-10) |  | Отключенных потребителей нет | 2022-02-18 | 3:25 | 3:25 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Касание провода траверсы в результате раскола изолятора ф."С" на оп. №30.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | п. Усть-Мрасс, п. Тутуяс: 25 домов ч/с, 2 ю/л (база отдыха, сад. общество 56 дач/уч) | 2022-02-18 | 9:56 | 11:05 | 1:09 | Ремонт оборудования | Самопроизвольное отключение Р-11. Не исправность релейного блока Р-11
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.7 (6 кВ) | 5 ТП | 462 ч/сектора; котельная ГТХ №63; школа № 63; 11 юр.лиц (базовая станция Теле 2; базовая станция МТС; 7 скважин; нежилое здание для сдачи в аренду; магазин); 2 гаража | 2022-02-20 | 13:14 | 15:19 | 2:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены повреждённой опоры Автомобилем Опель г/н е211ак 142, сбита ж/б оп. №111 ф.7
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-9 "Октябрьский" ("КЭнК") ф.6-3-РП-9 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-432 | 1 ТП | п. Мундыбаш 2 ч/сектор (дачи), 1 юр/л (Туристический центр Блок секция-1. | 2022-02-20 | 17:03 | 18:16 | 1:13 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности работ по устранению искрения на ЛР ТП-432.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-2 ("КЭнК") ф.6-5-"Зелёная" (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-117 | 1 ТП | 30 домов ч/с | 2022-02-21 | 2:07 | 2:35 | 0:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены опорного изолятора 0,4 кВ на шинном мосту трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-15-С (6 кВ) | 9 ТП | 131 ч/сект, 7 юр/лиц: (пансионат "Таежный" (не работает), разрез "Кийзакский", Б/О Камешки, Б/О Кандратьева, спутниковый терминал, Валеологический центр, сельский клуб). | 2022-02-21 | 15:09 | 17:10 | 2:01 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-6 кВ на оп. №107-2 (ввод на ТП-126)
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Куреинская" ("ЗАО Электросеть") | ф.6-15-С (6 кВ) | 9 ТП | 131 ч/сект, 7 юр/лиц: (пансионат "Таежный" (не работает), разрез "Кийзакский", Б/О Камешки, Б/О Кандратьева, спутниковый терминал, Валеологический центр, сельский клуб). | 2022-02-21 | 19:11 | 20:06 | 0:55 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности проведения работ по подключению КЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №6 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-8-К (6 кВ) | 1 ТП | Котельная №6 ("ТЭР") (резерв) | 2022-02-22 | 10:07 | 19:09 | 9:02 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение опорного изолятора на оп. №35 в месте соединения шлейфов от ЛР с кабелем Пробой вентильного разрядника ф."С" на оп. №14 ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") ф.23 (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-66 | 1 ТП | 35 ч/сектора, 1 юр/лицо, 2 гаража | 2022-02-22 | 21:15 | 23:45 | 2:30 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Перегорание ПК-6 кВ ф."В", двух ПН-0,4 кВ ф."В" и "С" на отходящем ф.2 от МТП-66 по причине падения провода связи на ВЛ-0,4 кВ ф.2 в пролёте между оп. №1 и №2.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.23 (6 кВ) | 8 ТП | 212 ч/сектора, 6 мкд - 175 кв., дет. пол-ка, школа №36, МЧС, 39 юр/лиц, инспекиця по делам несовершеннолетних, 20 гаражей | 2022-02-22 | 22:40 | 23:45 | 1:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности проведения работ по отключению ЛР(РВ)-6 кВ перед МТП-66 по причине разрушения опорного изолятора подвижного контакта ф."А" на ЛР-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") ф.6-16 "Ш" (6 кВ) ("КЭнК") | КТП-68 | 1 ТП | 61 ч/сект | 2022-02-22 | 21:23 | 22:18 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отгорание шины 0,4 кВ ф."С" на шпильке силового трансформатора (100 кВА) в КТП-68. Течь масла через шпильку трансформатора.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") ЦРП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-5-1Т (10 кВ) от ЛР № 218 | 1 ТП | Скважина, стадион, 6 юр.лиц (3 магазина, аптека, киоск, парикмахерская), 2 ком.д 2-х эт (32 ком.кв), 4 ком.д. 5-ти эт (249 ком.кв), (Всего 6 МКД 281 квартира), 13 гаражей | 2022-02-23 | 14:23 | 17:00 | 2:37 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение изолятора (ШС-10) ф.«С» на анкерной опоре №66-1 (ЛР №105 на ТП-130).
Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-3-Ж (6 кВ) | МТП-124 | 1 ТП | п. Малиновка. 101 дом ч/сектора. | 2022-02-23 | 15:02 | 15:41 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было не полно фазный режим. Разрушение паторона ПТ-1.1-6-20А фазы "А" ПКТ-6 кВ на МТП-124.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Тутальский. 113 домов ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Резерв) | 2022-02-23 | 16:36 | 16:40 | 0:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | п. Тутальский. 113 домов ч/сект., Тутальская С(К)ОШИ VIII вида (Резерв) | 2022-02-23 | 18:47 | 18:53 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №3 35 кВ "Талон-Майск" | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-02-23 | 19:20 | 19:21 | 0:01 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ с успешным АПВ. Погодные условия: снег Обрыв проводов ВЛ-35 кВ ф.А, ф.С в пролете опор №93-95
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от реклоузера №3 35 кВ "Талон-Майск" | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2022-02-23 | 19:25 | 23:04 | 3:39 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Обрыв проводов ВЛ-35 кВ ф.А, ф.С в пролете опор №93-95
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-ДГ (6 кВ) | 5 ТП | 187 ч/сектора, 2 юр/лица, 4 гаража | 2022-02-25 | 12:22 | 16:07 | 3:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа ф."С" на оп. №1 в сторону КШ-35.
Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") ф.10-11-ВП-1 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-460 | 1 ТП | Уличное освещение, 42 ч/сектор, 2 гараж/хозпостройка. | 2022-02-25 | 19:30 | 20:18 | 0:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности работ по устранению искрения на болтовом соединении проходного изолятора ф."А" на ТП-460
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-02-26 | 10:31 | 15:57 | 5:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях смежной электросетевой компании ООО ПК "АгроСиб".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2022-02-26 | 16:59 | 18:54 | 1:55 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Разрушение ПК-10 кВ ф."В" на МТП-39. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-СХ ("Россети Сибирь") | ТП-36 | 1 ТП | 161 ч/сектора, 3 юр/лица | 2022-02-26 | 21:22 | 1:03 | 3:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-02-27 | 12:05 | 12:16 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети ОАО "РЖД"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-02-27 | 12:45 | 12:57 | 0:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети ОАО "РЖД"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-02-27 | 12:59 | 19:33 | 6:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети ОАО "РЖД"
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Тяговая-Судженская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) ("АгроСиб") | 1 ТП | ст. Судженская. 61 ч/сектора, скважина | 2022-02-28 | 16:02 | 18:09 | 2:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для востановления пролёта ВЛ на оп. №25 в сторону ТП-"Сибирский колос" (ООО ПК "АгроСиб") после устранения повреждения персоналом "АгроСиб"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-171 (10 кВ) | 5 ТП | 20 мкд - 1949 кв., 17 юр/лиц, 8 гаражей, дет/сад №42 | 2022-03-03 | 3:00 | 4:51 | 1:51 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-137 яч.№4 до ТП-202 яч.№2
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») ф.6 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-614 | 1 ТП | 2 юр/лица (ООО "Склад-39", магазин) | 2022-03-03 | 13:42 | 15:27 | 1:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Слабый контакт нулевой жилы КЛ-0,4 кВ от трансформатора до ячейки 0,4 кВ в болтовом соединении.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-СГ (6 кВ) от ЛР-С2 | 3 ТП | 114 ч/сект., 4 юр.лица | 2022-03-04 | 18:30 | 18:56 | 0:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены двух опорных изоляторов 6 кВ ф."В" на предохранительной раме и на ЛР-6 кВ на МТП-114
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-11 "Водозабор-2" (6 кВ) | 1 ТП | Насосная станция (есть резерв). | 2022-03-05 | 14:34 | 14:47 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-3-Чугунаш (10 кВ) | 9 ТП | п.Чугунаш Школа (+котельная), 208 ч/сект, 9 юр/лиц, 1 мкд - 10 кв | 2022-03-07 | 7:35 | 14:57 | 7:22 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ №1 на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-8-Х (6 кВ) от ПСС-МС-37 | 8 ТП | 5 юр/лиц, 721 ч/сект | 2022-03-07 | 8:35 | 9:51 | 1:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение изоляторов (ШС) на центрифугированной оп. №44.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-8 (ООО "Горэлектросеть") РП-22 (ООО "Горэлектросеть") | ф.19-286 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 6 ТП ("КЭнК") | ТП ("ГЭС") сети "КЭнК" 0,4 кВ - 189 ч/сект. ТП ("КЭнК") - гаражи. | 2022-03-07 | 9:55 | 12:00 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная тяговая" ("РЖД") ф.10-4-П (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ПР 51 | 1 ТП | 5 ч/сект., д/сад, налоговая, гараж, 1 мкд. | 2022-03-07 | 13:36 | 14:00 | 0:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для протяжки контактов и болтовых соединений Т-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-202 "ЦРП-2" (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-2) | 1 ЦРП | п.Шерегеш Отключённых потребителей не было | 2022-03-07 | 15:36 | 15:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-18-М (10 кВ) ("КДВ") | 6 ТП | 1 юр. лицо (КДВ-Агро) | 2022-03-08 | 2:10 | 2:10 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ с наличием "Земли" Пробой вентильного разрядника на потребительской КТП-1 Арго
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Урожайная" ("КЭнК") | ф.10-18-М (10 кВ) ("КДВ") | 6 ТП | 1 юр. лицо (КДВ-Агро) | 2022-03-08 | 2:27 | 7:46 | 5:19 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ Голубь (имеется собст ДГУ), ОЦ Жемчужинка (имеется собст ДГУ), вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребит. ТП) | 2022-03-08 | 14:17 | 16:48 | 2:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.3-10 (10 кВ) | 7 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, 2 скважина, школа №2, МЧС, 8 юр/лиц, 512 ч/сектора. | 2022-03-08 | 17:06 | 17:25 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях ОАО ("РЖД")
Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) | 17 ТП | п.г.т Ижморский Котельная, Админ. Ижморского гор. поселения, ДЮШС, 2 скважины, 24 юр/лица, 468 ч/сектора, 1 3-эт. мкд - 33 кв., 2 вышки связи | 2022-03-08 | 17:06 | 17:25 | 0:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях ОАО ("РЖД")
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-ФГ (6 кВ) | 8 ТП | Дет/сад, ДК, котельная № 7, 8, кожно-венерич. диспансер, 12 юр/лиц, 173 ч/сект, насосная, 8 мкд - 108 кв, 11 гаражей | 2022-03-08 | 19:14 | 19:20 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) от ТП-31 до ТП-59 | 4 ТП | 16 юр/лиц, 1 мкд - 8 кв., 84 ч/сект. | 2022-03-08 | 20:04 | 20:49 | 0:45 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа ф."А" на ЛР(РЛНД)-12.
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (Станция связи) | 2022-03-09 | 23:01 | 23:03 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.12-62 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП | 15 мкд - 824 кв., 4 юр/лица | 2022-03-12 | 10:10 | 11:40 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ в сетях ООО "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") ф.602 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-27 | 1 ТП | "Тайгинский психоневрологический интернат" | 2022-03-13 | 9:00 | 10:58 | 1:58 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Нагрев шпильки 0,4 кВ ф."А" трансформатора в ТП-27
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21r (6 кВ) (ввод с.ш. РП-8) | 1 РП | 1 ю/л (ООО АльянсСтрой (Здание АБК)) | 2022-03-13 | 13:18 | 13:46 | 0:28 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение на потребительском ф.7 от РП-8.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) | 3 ТП | пос. Рудник 178 ч/сектора, 2 гаража, 9 юр/лиц | 2022-03-13 | 21:23 | 22:08 | 0:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Отключено для безопасности работ по устранению повреждения на ВЛ-0,23 кВ (совместная подвеска). Обрыв (излом) нулевого провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-126.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-8) | 18 ТП | 2 дет/сада, ДООСЦ «Олимп», социально-реабилитац.центр, 2 школы, пол-ка, АТС, 2 отд. связи, гидроузел, 3 котельные, гидроузел, база филиала "Энергосеть", 32 юр/лиц, 273 ч/сект, 34 МКД (9 - 2 эт.- 130кв., 6 - 3эт. - 162 кв., 19 - 5эт.- 1509 кв.) - 1801 кв | 2022-03-14 | 14:08 | 14:19 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Ново-Анжерская - НПС-2" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") | ф.6-27-НГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-8) | 20 ТП | Котельная, насосная, гидроузел, поликлиника, дет. сад, школа, 19 юр/лиц, 771 ч/сектора, 4 МКД -4-5эт, 316 кв. | 2022-03-14 | 14:08 | 14:28 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Ново-Анжерская - НПС-2" ("Россети Сибирь")
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Улус-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-3-У (10 кВ) | 3 ТП | с.Заречное. 217 домов ч/сектора, 3 юр/лица (АТС, Террит. управление, магазин) | 2022-03-14 | 16:13 | 18:06 | 1:53 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ №1 на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 1 С 10 кВ (10 кВ) 2 С 10 кВ (10 кВ) | 36 ТП | 12994 человек 21 СЗО среди которых 1-Школа, 5- Детских садов, 4-котедьных, 11 объектов водоснабжения, | 2022-03-15 | 9:00 | 9:15 | 0:15 | Осмотр ВЛ | Отключение от ДЗ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") ф.6-8-Г (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-218 | 1 ТП | 6 мкд - 535 кв., д/сад, 4 ю/лица | 2022-03-15 | 13:15 | 13:47 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное для устроения нагрева в РУ-6 кВ яч №3 на болтовом соединении шинного моста
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-11-Г (10 кВ) ("КЭнК") | СТП-124 | 1 ТП | 2 юр/лица | 2022-03-17 | 15:17 | 18:56 | 3:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А" и "С" Выход из строя трансформатора (160 кВА)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | Дет/сад, школа, котельная, резервное питание: водозабор, 2-х котельных | 2022-03-18 | 10:22 | 11:18 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-511-"К" (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-14 | 1 ТП | 2 юр/лица (магазин, пекарня), 46 домов ч/сектора | 2022-03-18 | 12:51 | 14:03 | 1:12 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на ноже ЛР МТП-14.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-М3 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-3) | 5 ТП | 8 мкд - 836 кв.; школа №11; дет. гор. пол-ка; мед. центр "Стрелец"; 23 юр/лица; 81 гараж | 2022-03-22 | 14:01 | 14:01 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-3. Эл.пробой резервной КЛ-10 кВ №1 (находилась под напряжением) от оп. №2 до ТП-711.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") ф.7-357 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-358 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 11 мкд - 130 кв., 4 юр/лица | 2022-03-25 | 7:10 | 11:30 | 4:20 | Ремонт оборудования | Перегорание плавких вставки ПКТ-10 кВ, ПН-400 (вводнй рубильник), и ПН-250 на ф.0,4 кВ Общежитие в результате схлеста проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.Общежитие.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-П (6 кВ) от реклоузера Р-17 | 3 ТП | Школа, муз школа, дет сад, участок филиала, школа-интернат, станция скорой помощи, 40 юр лиц, 875 комм кв | 2022-03-25 | 9:50 | 10:02 | 0:12 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-205 до ТП-206 тепловой компанией при производстве согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/10 "ЗСМК" ("ФСК") РП-89 ("Элекротехсервис") | ф.17 (10 кВ) (АО "ЕВРАЗ ЗСМК") | 1 ТП ("ЕВРАЗ ЗСМК") | ТП-16 (АО "ЕВРАЗ ЗСМК"): 3 ч/сект | 2022-03-25 | 19:00 | 15:30 | 572:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра Отключение от МТЗ силового автотрансформатора на ПС-"ЗСМК" в результате повреждения оборудования на РП-89 в сетях "Элекротехсервис".
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 20 ТП | г. Салаир. 2 мкд - 551 кв., 918 ч/сект., 2 д/сад, очистные сооружения, Салаирский уч-к, СНТ Животновод, 35 юр/лиц, Админ-ия Салаирского городского поселения | 2022-03-26 | 6:54 | 9:40 | 2:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 20 ТП | Котельная, 41 юр/лиц, дет/сад, 1277 ч/сект, 8 мкд - 46 кв. Водозабор Соломино | 2022-03-26 | 10:16 | 12:21 | 2:05 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение 2-х опорных изоляторов фазы "В" держателя патрона ПКТ на потребительской МТП-191а (ИП Каштаник). Повреждение на потребительской отпайке яч.2 Водозабор Соломино от ТП-18.
Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-25-0 (6 кВ) от ВН-6 в ТП-28 | 1 ТП | 3 юр. лица (1 магазин,1 автомойка, 1 ул.осв),45 ч/сектора | 2022-03-26 | 13:55 | 14:20 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отрыв одной из пластин гибкой шины ЛР (РЛК) ТП-18 фазы "В".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 СНТ (94 садовых участка (из них 6 постоянного проживания)). | 2022-03-26 | 13:29 | 16:00 | 2:31 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мыски" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 4 ТП | СНТ "Рябинушка" 33 сад/дома. 49 домов частного сектора | 2022-03-27 | 12:52 | 15:16 | 2:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мазуровская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-ГМ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП (МРСК) 1 ТП (КЭнК) | п.Ясногорский. 1 мкд - 40 кв., котельная. | 2022-03-28 | 16:18 | 17:02 | 0:44 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ на оп. №4/1 в ст.ТП-698П
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Селезень" ("КЭнК") | яч. №1 (6 кВ) (Ввод с.ш. 6 кВ) | 3 ТП | 2 юр/лица | 2022-03-29 | 8:03 | 8:36 | 0:33 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ яч. №1 ввода с.ш. 6 кВ на ПС. Неселективная работа защит при повреждении на отходящем ф.6-4-Ф (ООО "Шалымское ГРЭ").
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Селезень" ("КЭнК") | ф.6-4-Ф (6 кВ) (ООО "Шалымское ГРЭ") | 2 ТП | 1 юр/лицо | 2022-03-29 | 8:03 | 8:36 | 0:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Шалымское ГРЭ"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-354 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("ГЭС") | 223 ч/сект | 2022-03-29 | 15:00 | 18:46 | 3:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) ф.10-13-А (10 кВ) ф.10-6-Т (10 кВ) ф.10-12-Г (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-10-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-4-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 91 ТП | 3,854 абонентов, 3 больниц, 4 школ, 5 детских садов, 14 котельных, 4 объектов водоснабжения. | 2022-03-29 | 16:23 | 34:20 | 17:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Курск-Смоленская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-У (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-2-КС (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | д. Курск-Смоленка Дом культуры, школа, модульная котельная | 2022-03-29 | 16:23 | 6:12 | 565:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") ф."Город-2" (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-127 | 1 ТП | 192 ч/сект., 7 МКД, школа №6, Узел.связи (есть резерв), 11 юр/лиц | 2022-03-29 | 17:18 | 17:38 | 0:20 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности проведения работ по устранению неисправности АВ-0,4 кВ отходящего от ТП-127 фидера 0,4 кВ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-354 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("ГЭС") | 223 ч/сект | 2022-03-29 | 19:40 | 21:50 | 2:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть".
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 30 ТП | 322 ч/сект.; юр.лица; гаражи | 2022-03-30 | 12:23 | 12:25 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.2 (6 кВ) (Ввод 2 секции в РП-15) | 30 ТП | Горэлектротранс (есть резерв), ООО ПТФ (резерв), ЗАО ПДЗ (резерв), 322 ч/сект., юр.лица, гаражи | 2022-03-30 | 13:21 | 13:21 | 0:00 | Осмотр оборудования | Отключение от МТЗ с успешным АВР в РП-15 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | яч.8 (6 кВ) | 16 ТП | 322 ч/сект.; юр.лица; гаражи | 2022-03-30 | 13:21 | 13:23 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение с успешным АПВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП-43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 18 ТП | 25 юр.лиц | 2022-03-30 | 15:32 | 16:05 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Зарубинская" ("Россети Сибирь") ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-251П | 1 ТП | СНТ-"Цементник": 156 ч/сектора | 2022-03-31 | 4:49 | 8:05 | 3:16 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Оперативное отключение после появления "земли".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") ф.6-10-О (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-44 | 1 ТП | 13 юр/лиц, 5 МКД (80 кв.), 3 дома ч/сектора, 33 гаража | 2022-03-31 | 9:15 | 9:45 | 0:30 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ВН до Т-2 в КТП-44.
0:00

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ