## 2023 4 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с октября по декабрь 2023г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения | Учетные признаки аварии
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | 6 юр/лиц, насосная, котельная; 70 ч/сект., 208 дач, 2 гаража | 2023-10-01 | 0:22 | 0:31 | 0:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение изолятора на ЛР-6 кВ СТП-635.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пгт. Верх-Чебула. Водозабор (резерв), котельная №4 (резерв) | 2023-10-02 | 3:19 | 4:56 | 1:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Х (6 кВ) | 5 ТП | п. Томь-Усинск. 3 школы, ДК, больничный городок, поликлиника, леч.корпус №3 (есть резерв (АВР)), ВНС, КНС (есть резерв (АВР)), 14 мкд - 745 кв., 91 ч/сект, 39 юр/лиц. | 2023-10-02 | 4:45 | 5:35 | 0:50 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ВН-6 в ТП-172.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-18 (6 кВ) от ВВ в ТП-559 | 11 ТП | 106 ч/сект., 6 юр/лиц | 2023-10-02 | 6:40 | 7:07 | 0:27 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской отпайке, обслуживаемой ТСО Сибирь | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-38-М10 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-6) | 10 ТП | 27 мкд - 3383 кв., 29 юр/лиц, бойлерная ТЭР №8 (резерв); бойлерная ТЭР №9; 2 дет/сада, школа №45, пол-ка | 2023-10-02 | 14:18 | 14:39 | 0:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №96 до РП-6 яч. №15
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) | 20 ТП | Мыски 347 ч/сект., 33 юр/лица, ДЮСШ, вышка связи, 2 дач/дома, котельная лесхоза | 2023-10-02 | 14:28 | 14:57 | 0:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения горения эл.дуги в контакте ножа ф."В" на ЛР-32
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-36 (10 кВ) | 4 ТП | пгт. Бачатский. 202 ч/сект., 13 мкд - 826 кв., гимназия, 3 д/сада, бассейн, спорткомплекс, 44 юр/лица | 2023-10-02 | 15:05 | 15:18 | 0:13 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ТО Механическое повреждение КЛ-10 кВ от ПС до ТП-350 сторонней организацией при производстве согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") ф.6-14-К ("КЭнК") | ТП-114 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-10-02 | 15:00 | 15:33 | 0:33 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, неполнофазный режим Перегорание ПК-6 кВ по ф."С". Выход из строя трансформатора Т-1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 10 ТП | 647 ч/сект.,4 мкд - 64 кв., котельная АБК, д/сад, школа, 16 юр/лиц , спорткомлекс | 2023-10-02 | 20:42 | 20:42 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение изоляции на ЛР перед ТП-522
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) до ПП-6 | 5 ТП | 335 ч/сект., 4 мкд - 64 кв., 8 юр/лиц, д/сад, школа | 2023-10-02 | 22:30 | 23:30 | 1:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, неполнофазный режим Выгорание контактной части ЛР ф."В" и "С" перед ТП-522.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №31 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-26-Г (6 кВ) | 10 ТП | 10 мкд - 162 кв., 915 ч/сект., котельная ТЭР №29 (резерв), скорая помощь, котельная ЦРБ (резерв), насосная №9, 20 юр/лиц, 7 гаражей | 2023-10-03 | 16:53 | 16:58 | 0:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности по ликвидации возгорания в водонапорной башни по ул. Проектная, 1А
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-КНС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | КНС | 2023-10-04 | 9:39 | 11:07 | 1:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Д (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 14 юр/лиц, фекальная перекачка, поликлиника, школа искусств, скорая помощь, спорт клуб, 7 мкд - 123 кв., 9 ч/сект., 7 гаражей | 2023-10-04 | 10:10 | 13:13 | 3:03 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ ф."В" и "С" в пролете опор № 13-14, спецтехникой (АГП) сторонней организации («ЖилКомСервис») при выполнении не согласованных работ в охранной зоне ВЛ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") ф.6-10 ПС 35 кВ Спорткомплекс РП-ТАШ 3 ф.6-4-751 ТП-ТАШ 751 ф.6-6-157 ТП-ТАШ 157 ф.6-5-165 ТП-ТА-165 | ф.6-7-731 (6 кВ) от ВВ в ТП-ТАШ 165 | 1 ТП | пгт. Шерегеш 2 секция 6 кВ ТП-ТАШ 731 (1 юр/лицо (подъёмник) | 2023-10-04 | 16:40 | 0:35 | 559:55 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-ТАШ 165 яч.7 до ТП-ТАШ 731 яч.2 персоналом потребителя при производстве не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") ф.6-10 ПС 35 кВ Спорткомплекс РП-ТАШ 3 ф.6-4-751 ТП-ТАШ 751 ф.6-6-157 ТП-ТАШ 157 ф.6-5-165 ТП-ТА-165 ф.6-7-731 ТП-ТАШ 731 | ф.6-3-730 (6 кВ) от ТП-ТАШ 731 | 1 ТП | пгт. Шерегеш ТП-ТАШ 730 (1 юр/лицо (подъёмник) | 2023-10-04 | 16:40 | 23:36 | 6:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Исчезновение напряжения со стороны ТП-165 в связи с отключением ф.6-7-731 Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-ТАШ 165 яч.7 до ТП-ТАШ 731 яч.2 персоналом потребителя при производстве не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-10-07 | 1:00 | 1:02 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-4" (35 кВ) (Ввод 2 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 20 ТП | 3809 бытовых абонентов, 3 больница, 6 школ, 6 д/сада, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения | 2023-10-08 | 11:18 | 11:18 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская". Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП-43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 18 ТП | 18 юр/лиц | 2023-10-08 | 12:31 | 13:39 | 1:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП-43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 18 ТП | 18 юр/лиц | 2023-10-08 | 16:24 | 16:56 | 0:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-21-СГ (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-2) | 1 ТП | 41 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-10-08 | 19:15 | 19:37 | 0:22 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Эл.пробой опорного изолятора ф."С" колодки держателя ПК-6 кВ в ТП-173
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") ф.10-25-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-347 (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо (свинарник) | 2023-10-09 | 9:10 | 10:42 | 1:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Эл.пробой озорного изолятора (ИОРП-10) на шинном мосту от ВН до трансформатора в результате меж фазного перекрытия через тело животного (мыши). Сгорание плавких вставок в трех патронах (ПТ-10-20А). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП ("ГЭС") 1 ТП ("КЭнК") | 8 МКД, 426 кв суд, банк 14 юр.лиц | 2023-10-09 | 13:45 | 15:10 | 1:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-749 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-708 | 1 ТП | 52 ч/сектора | 2023-10-09 | 16:00 | 18:48 | 2:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Сгорание плавких вставок в патронах ПК-6 кВ ф"В" и "С". Выход из строя трансформатора в ТП-708
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-109 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 4 ТП ("ГЭС") | 21 МКД (598 кв.), 20 юр.лиц | 2023-10-09 | 17:15 | 19:00 | 1:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО Горэлектросеть. Неселективная работа защит при авар. откл. ф.5-157 (ООО "Горэлектросеть"). | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Ширпотреб" ("Россети Сибирь") РП-3 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-157 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП ("ГЭС") | Отключенных потребителей «КЭнК» нет. | 2023-10-09 | 17:15 | 18:00 | 0:45 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-207 (ГЭС) до ТП-167 (ГЭС)
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ЧБ 172 | 1 ТП | школа-интернат, 3 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-10-10 | 9:00 | 11:45 | 2:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения горения эл.дуги в контакте ножа ф."А" на ЛР-ЧБ 172
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 22 ТП | Больница, ДТ, школа, д/сад, ДК, музей, дет/дом, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии), 738 ч/сект., 7 МКД, 72 юр/лицо | 2023-10-10 | 12:30 | 13:56 | 1:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для безопасности выполнения работ по устранению повреждения на ЛР-ЧБ 172
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Ц (6 кВ) | 11 ТП | 31 мкд - 817 кв., 27 ч/сект., 3 котельных ГТХ №1,14,15; котельная ТЭР №25 (резерв), 2 дет/сада, дет. санаторий, 2 АТС, Администрация города, школа №2, ДДТ, отд. полиции, 74 юр/лица | 2023-10-10 | 10:30 | 10:36 | 0:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №1 Повреждение в сетях ООО ХК «СДС - Энерго» | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | г. Мыски 53 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-10-10 | 11:29 | 15:47 | 4:18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17-СШ (6 кВ) | 7 ТП | пгт. Шерегеш 145 ч/сект., 58 дач, 3 гаража, 5 мкд - 49 кв., 9 юр.лиц | 2023-10-10 | 22:34 | 22:47 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ПС | пос. Натальевка ФАП, 53 ч/сект, 4 юр/лица | 2023-10-11 | 18:00 | 18:52 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Задержка выполнения плановых работ персоналом "Россети Сибирь" на ВЛ-35 кВ ф.Т-8 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Администрация, школа, водонапорная башня, ФАП, 2 насосных, 17 юр/лиц, 193 ч/сект., котельная №53, | 2023-10-11 | 18:00 | 18:52 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Задержка выполнения плановых работ персоналом "Россети Сибирь" на ВЛ-35 кВ ф.Т-8 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-15-А (6 кВ) от ПСС-ОС 18 | 18 ТП | 71 юр/лицо, котельная, КНС-3, ПНС-6, д/сад №28, д/дом (резерв), котельная Ж/Д №2, КНС-2, очистные, 917 ч/сект., 20 мкд - 789 кв., 81 гараж | 2023-10-12 | 6:08 | 6:10 | 0:02 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Меж фазное перекрытие через тело птицы на ЛР-113, без повреждения ЛР | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ЛР №10 | 3 ТП | п. Итатский. 34 ч/сект, 18 юр/лиц, 2 мкд - 46 кв. | 2023-10-12 | 10:32 | 15:32 | 5:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения горения эл.дуги в контакте ножа ф."А" на ЛР №10
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-5-Х (10 кВ) от ПСС-ТЖ 6 | 7 ТП | п. Итатский. 3 котельные, скважина, Администрация, ДК, 309 ч/сект, 25 юр/лиц, 2 мкд - 46 кв. | 2023-10-12 | 13:03 | 15:32 | 2:29 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения на ЛР (РЛК) №10 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-14-ТБО (6 кВ) ф.2-9-ТБО (6 кВ) ф.1-4 (6 кВ) ф.2-13 (6 кВ) ф.2-10 (6 кВ) ("СибПСК") ф.6-26-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП ("КэнК") 2 ТП (потреб) 1 ТП ("ГЭС") | Эколенд (утилизация отходов), КРИОГАЗ (производственная база), 40 ч/сект., 13 юр/лиц, вышка связи, гаражи, 11 мкд - 386 кв. | 2023-10-12 | 12:13 | 22:35 | 10:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Опорная-19" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") | ф.1-6-К (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("ГЭС") | 6 ч/сект. | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-342 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.8-454-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 13 ТП ("КЭнК") 7 ТП ("ГЭС") | 2 мкд - 154 кв., 1254 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.6-388 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.8-348 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.9-300 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.10-336 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.13-335 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП ("КЭнК") 14 ТП ("ГЭС") | 11 мкд - 811 кв., КНС, 574 ч/сект., АТС, 17 юр/лиц, 4 гаража, 5 д/садов, гимназия, | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-347 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.12-305 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.17-359 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("КЭнК") 3 ТП ("ГЭС") | Дет. больница №3, 6 мкд - 236 кв., 1 юр/лицо, 3 д/сада, 158 ч/сект., магазин | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") | ф.41-648-1 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.39-ЛБН-1 (6 кВ) ф.34-ЛБН-2 (6 кВ) ф.42-ГНС-24А-1 (6 кВ) ф.31-ГНС-24А-2 (6 кВ) ф.22-249 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КэнК") 1 ТП (потреб) 2 ТП ("ГЭС") | Администрация, Насосная 2 подъема левобережного водозабора (1 кат.), КНС-124, 2 д/сада | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-7 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-260 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.8-259 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.6-263 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.9-681 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.11-677 (6 кВ) | 4 ТП ("КэнК") 1 ТП (потреб) 6 ТП ("ГЭС") | 16 мкд - 1741 кв., центр реабилитации, 25 юр/лиц, 2 д/сада, 58 ч/сект., насосная, медецинский центр, гаражи, гостиница, | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-9 (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-600 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.13-694 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.19-608 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КэнК") 6 ТП ("ГЭС") | 11 мкд - 542 кв., 2 д/сада, ДК, 42 юр/лица, 1 гаражный кооператив | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-10 (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-624 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.16-628 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 4 ТП ("ГЭС") | 3 д/сада, 4 юр/лица | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-13 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-641 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.10-297 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.13-688 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | Школа искуств, 2 мкд - 260 кв., 1 д/сад, 1 юр/лицо | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-44 (ООО "Горэлектросеть") | ф.10-297 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") | 1 мкд - 108 кв., 3 д/сада, 1 юр/лицо | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Новая" (ООО "Горэлектросеть") РП-509 ("Евразэнерготранс") | ф.22-ЛБН-3 (6 кВ) | 2 ТП (потреб) | Насосная 2 подъема левобережного водозабора (1 кат.) | 2023-10-12 | 12:13 | 13:10 | 0:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №5 "Новая" Обрыв проводов ВЛ-110 кВ в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.1-15 (6 кВ) | 6 ТП | Больница №1 (АВР), роддом (АВР), д/сад, диагностичерский центр, 44 мкд - 767 кв., 66 юр/лиц, 117 ч/сект. | 2023-10-12 | 21:38 | 22:44 | 1:06 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-27.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.20 (6 кВ) | 13 ТП | п. Белогорск 54 юр/лица, дет/сад, 25 МКД, 35 ч/сект., Администрация, амбулатория, насосные №1, №2, скважины №2, №5, №6, №7, №8, АТС. | 2023-10-13 | 2:11 | 3:01 | 0:50 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой проходных изоляторов ф."А" и "В" на ТП-514. Повреждение на потребительском ТП-20.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-67 (10 кВ) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-10-13 | 23:50 | 0:20 | 552:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-365 до ТП-67.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 9 | 39 ТП | г. Осинники. п. Кульчаны П-39(14 ТП- абонент.) - 31 юр/лиц; Котельная п. Кульчаны, котельная ж/д 1;1 к/сектора, 1773 ч/сектора | 2023-10-14 | 13:36 | 13:37 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2023-10-15 | 8:50 | 13:00 | 4:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) от ПСС-4 до ТП-52 | 6 ТП | 5 - мкд - 133 кв., 13 юр/лиц, 11 гаражей, 35 ч/сектора | 2023-10-15 | 16:30 | 17:07 | 0:37 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения на абонентской ТП-42 ООО «КузбассЭнергоСеть» | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (443 дачных домов), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон" | 2023-10-15 | 19:20 | 19:28 | 0:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-НВ 314 | 10 ТП | СНТ-Малиновая горка, СНТ-Рябинка (443 дачных домов), ООО "Т2 Мобайл", ПАО "Мегафон" | 2023-10-15 | 22:29 | 23:47 | 1:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Разрушение изолятора 6 кВ на оп. №62/7.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-10-16 | 2:40 | 3:59 | 1:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-8 (6 кВ) | 1 ТП | АБК (ООО Водоснабжение) | 2023-10-16 | 4:57 | 5:44 | 0:47 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-9 (6 кВ) | 3 ТП | 3 юр/лица | 2023-10-16 | 4:57 | 5:52 | 0:55 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп.№6 до ТП-220
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Казская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-8-Т-1 (6 кВ) | 8 ТП | 13 юр/лиц, водозабор, очистные, профилакторий, 1 мкд (1 4-эт- 30 кв.). | 2023-10-16 | 15:37 | 16:19 | 0:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №64-65 без обрыва | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-10-16 | 20:54 | 21:29 | 0:35 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устроения повреждения на потребительской ТП-16 (ЧЛ Подъяпольский Г.Е.) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, следственный комитет, 54 юр/лиц, 333 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-10-17 | 5:48 | 6:19 | 0:31 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой 3-х опорных изоляторов на предохранительной раме ТП-ТС 066 и перегорание 3-х ПК-10.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от реклоузера Р-2 | 17 ТП | Котельная, водовод, скважина, школа, АТС, дет/сад, 13 юр/лиц, 507 ч/сект | 2023-10-17 | 6:42 | 6:47 | 0:05 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой 3-х опорных изоляторов на предохранительной раме ТП-ТС 066 и перегорание 3-х ПК-10.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от реклоузера Р-2 | 17 ТП | Котельная, водовод, скважина, школа, АТС, дет/сад, 13 юр/лиц, 507 ч/сект | 2023-10-17 | 6:48 | 6:56 | 0:08 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой 3-х опорных изоляторов на предохранительной раме ТП-ТС 066 и перегорание 3-х ПК-10.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15-Д (6 кВ) от ЯКНО-10 | 14 ТП | г. Мыски. 137 ч/сект., 2 дач/дома, 23 юр/лица, ДЮСШ, вышка связи, котельная лесхоза | 2023-10-17 | 15:35 | 16:19 | 0:44 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Неселективная работа защит при повреждении оборудования РУ-0,4 кВ МТП-60.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") ф.6-15-Д (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-60 | 1 ТП | г. Мыски. 47 ч/сект., 5 ю/лиц | 2023-10-17 | 16:36 | 18:36 | 2:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в РУ-0,4 кВ в результате межфазного перекрытие через корпус оборудования в результате перетирания изоляции на токоведущих жилах.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") | ф.7-16 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.12-77 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 13 ТП ("ГЭС") | 64 МКД, лицей, 3 д/сада, КНС, ПНС, училище искусств, дет. санаторий, больница, ВНС. | 2023-10-17 | 21:02 | 21:27 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") ф.4-10-ИЖ (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-1-28 | 1 ТП | пгт. Ижморский 1 мкд - 33 кв. | 2023-10-18 | 9:01 | 9:25 | 0:24 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора на ВН-10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-КНС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | КНС | 2023-10-18 | 14:59 | 15:36 | 0:37 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-9-ТП-25 (6 кВ) | 2 ТП | 25 юр/лиц, больница, 9 гаражей | 2023-10-18 | 17:30 | 18:35 | 1:05 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от ТП-25 до ТП-154
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2023-10-18 | 19:17 | 19:48 | 0:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-10 кВ от ТП-58 до потребительской ТП-112 (ООО "Топкинский водоканал") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Бунгурская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ФЛ Сальник (13 домов катеджного типа), вышка связи | 2023-10-19 | 10:50 | 11:31 | 0:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2023-10-19 | 14:06 | 14:08 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (ООО "Топкинский водоканал") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ЭС ГРЭС (Сибирская генерирующая компания) | ф.ГРЭС-38 ПАО "СКЭК" | 2 ТП | СНТ Учитель КТПН-1289, 1282 | 2023-10-19 | 22:01 | 28:36 | 6:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ПАО "СКЭК". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-11 ("КЭнК") | ф.10-11-ТП-64 (10 кВ) | 7 ТП | 12 мкд - 967 кв., 20 юр/лиц, школа №4 | 2023-10-19 | 23:40 | 24:35 | 0:55 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от РП-11 яч.11 до ТП-64
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 18 ТП | 11 юр/лиц, фильтровальная станция, база КЭНК, 79 ч/сект., 98 дач, 125 гаражей, 1 баня | 2023-10-20 | 9:30 | 10:05 | 0:35 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях потребителя УГМК «Застройщик» | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-11-25 (10 кВ) | 4 ТП | 9 мкд - 664 кв., школа, д/сад, котельная, водонапорная башня, 25 юр/лица, 42 гаража | 2023-10-20 | 14:47 | 14:53 | 0:06 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Подача напряжения на участок фидера с не устранённым повреждением от ТП-58 до потребительской ТП-112 (ООО "Топкинский водоканал") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-Точилино (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 5 ТП ("КЭнК") 7 ТП ("ГЭС") | 1182 ч/сект., насосная, 2 станции связи, почта, магазин | 2023-10-21 | 16:45 | 20:30 | 3:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ООО "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-274 | 6 ТП | 21 мкд - 1305 кв., дет/сад, 4 юр/лица, котельная №31 "ТЭР" (резерв) | 2023-10-21 | 19:06 | 20:35 | 1:29 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Касание проводом связи (оптоволокно) в месте соединения КЛ и ВЛЗ на оп. №1 от ТП-274
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Судженская" (ООО "РООС") | ф.6-26-Л (6 кВ) | 8 ТП | 2 мед. пункта, насосная, 6 юр/лиц, 283 ч/сект | 2023-10-21 | 19:15 | 22:55 | 3:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева (сосны) из вне охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №99-100 без обрыва провода | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") ф.6-19-К (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-17 | 1 ТП | 3 юр/лица, 2 мкд - 40 кв. | 2023-10-21 | 19:42 | 19:49 | 0:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для переключения ЛР ТП-17. Коронация на ноже ф."С".
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лиц, 479 ч/сект. | 2023-10-21 | 23:55 | 24:18 | 0:23 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Обрыв одной из пластин гибкой шины ф."В" ЛР-520 перед ТП-147
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-11-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-83 |  | 1 юр/лицо | 2023-10-22 | 1:17 | 1:49 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Разрушение 2-х опорных изоляторов ф."С" колодки держателя ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-6-М6 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) ф.10-40-М6 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-12) | 7 ТП | Бытовых потребителей 3,865 , 7 социально значимых объектов, среди которых 2 школ, 2 детских садов, 3 котельных. | 2023-10-22 | 4:00 | 4:46 | 0:46 | Осмотр оборудования | Отключение от ДГЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2023-10-23 | 6:35 | 8:10 | 1:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 СНТ (393 дачных домов), 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2023-10-23 | 6:45 | 9:40 | 2:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Беловская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-11 (6 кВ) | 10 ТП | 204 ч/сект., насосная, клуб, дет.приют (+котельная), скважины, 12 юр/лиц | 2023-10-23 | 7:18 | 7:19 | 0:01 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа на ЛР-6 кВ перед отпайкой в сторону потребительского ТП-288.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Кардиологический диспансер им. Барбараша | 2023-10-23 | 7:35 | 8:45 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Гурьевская-Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | г. Гурьевск. 1 юр/лицо (Карьер "Карачинский") | 2023-10-23 | 7:36 | 7:44 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 20 ТП | 48 юр/лиц, СК "Шахтер", ЦТП-6, 2 котельные, школа №21, санаторий, 13 мкд - 486 кв., 917 ч/сектора, 124 гаража | 2023-10-23 | 7:47 | 7:48 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 12 ТП | п. Мундыбаш 1 мкд ., 374 ч/сект. 6 юр/лиц. | 2023-10-23 | 7:56 | 11:01 | 3:05 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролете опор №72-№73 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-10-23 | 8:30 | 20:50 | 12:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Кузедеево-Тяговая" ("РЖД"), РП-10 "Кузедеевское" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-Ш (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (сотовая связь) | 2023-10-23 | 9:25 | 12:58 | 3:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Вахрушевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-37-Г (6 кВ) от реклоузера R-12 | 7 ТП | КНС №4 (резерв), 13 юр/лиц, 699 ч/сект., 80 комм/кв | 2023-10-23 | 11:27 | 15:22 | 3:55 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ОПН ф."В" на оп. №48/1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 3 ("КЭнК") | ф.6-9-РТС (6 кВ) | 8 ТП | РТС, 2 насосные холодной воды, школа-интернат №3, 18 мкд - 216 кв., 314 ч/сект., 80 дач, 57 гаражей, 14 юр/лиц | 2023-10-23 | 11:30 | 11:33 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") ф.6-15-Р (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ-002 | 1 ТП | 1 юр/лицо: РТС (Резерв) | 2023-10-23 | 11:30 | 13:00 | 1:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание плавких вставок ПК 2-х фаз в ТП-ТАШ-002
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Осиновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Александровские Родники" (192 ч/сект.) | 2023-10-23 | 12:20 | 14:22 | 2:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от ЯКНО-3 | 12 ТП | 224 ч/сект., 56 дач/уч, 199 ч/сект., 6 ю/лиц, 41 дач/уч | 2023-10-23 | 12:24 | 15:31 | 3:07 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ-6 кВ от оп. №132-12 до потребительской ТП-119 | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-10-23 | 13:07 | 13:07 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-О (6 кВ) | 20 ТП | 48 юр/лиц, СК "Шахтер", ЦТП-6, 2 котельные, школа №21, санаторий, 13 мкд - 486 кв., 917 ч/сектора, 124 гаража | 2023-10-23 | 13:15 | 15:06 | 1:51 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлест проводов на отпайке в сторону ТП-44
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр/лиц | 2023-10-23 | 13:36 | 13:38 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-4-П-2 (6 кВ) от ПСС-ТАШ 6 | 3 ТП | Телевышка, 4 вышки связи, гараж. | 2023-10-23 | 13:39 | 15:32 | 1:53 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Замыкание провода на траверсу на потребительской ТП-МТС | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ) | 11 ТП | 8 юр/лиц, д/сад №27, КНС, котельная №5 (рез), котельная №4 (рез), очистные, 11 мкд - 465 кв., 242 ч/сект., 19 гаражей | 2023-10-23 | 13:47 | 14:58 | 1:11 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №107-№112. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") ф.10-3-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-НВ-684 | 1 ТП | 2 юр/лица | 2023-10-23 | 14:05 | 18:50 | 4:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Обрыв шлейфа от ЛР до ТП-НВ-684
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) | 17 ТП | 11 мкд - 252 кв., 1319 ч/сект, котельная ГТХ №65, дет/сад №66, Гор. больница №2, школа №70, 35 юр/лиц, 37 гаражей | 2023-10-23 | 14:08 | 14:08 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа на вводе в ТП-509
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) | 17 ТП | 11 мкд - 252 кв., 1319 ч/сект, котельная ГТХ №65, дет/сад №66, Гор. больница №2, школа №70, 35 юр/лиц, 37 гаражей | 2023-10-23 | 14:26 | 14:26 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа на вводе в ТП-509
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) от ВВ в ТП-576 | 16 ТП | 5 мкд - 97 кв., 1319 ч/сект, котельная ГТХ №65, дет/сад №66, Гор. больница №2, школа №70, 34 юр/лица, 3 гаража | 2023-10-23 | 14:26 | 15:23 | 0:57 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа на вводе в ТП-509
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-2" (6 кВ) | 9 ТП | КНС, ПНС, 2 д/сада, ДДТ, врезка водовода №3, ПКНС, 109 юр/лиц, 105 ч/сект., 35 мкд - 1036 кв., 198 гаража. | 2023-10-23 | 14:14 | 17:03 | 2:49 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от РПГ до оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 137 ч/скект., скважина | 2023-10-23 | 14:50 | 15:20 | 0:30 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание плавких вставок ПК-10 кВ в ТП-288П
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 5 ("КЭнК") | ф.6-5-Ключевой (6 кВ) | 19 ТП | Школа, котельная, ФАП, 2 насосных, 473 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-10-23 | 15:05 | 16:42 | 1:37 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв проводов 3-х фаз ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №412-№414 в результате паления дерева. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-80 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, насосная, котельная, уличное освещение, 114 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-10-23 | 15:08 | 15:08 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) | 9 ТП | Фильтровальная, ВГСЧ (+ЦТП), д/сад №7, Насосная КНС, техникум (+котельная), котельная, 15 юр/лиц, 6 мкд - 239 кв., 628 ч/сект. | 2023-10-23 | 15:11 | 17:18 | 2:07 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов 3-х фаз ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №84-2-14 - №84-2-15 в результате паления дерева. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"Кочура" (6 кВ) | 1 ТП | КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 3 юр/лица. | 2023-10-23 | 15:11 | 15:58 | 0:47 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролёте оп. №29-№30 без обрыва ВЛ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | 5 юр/лиц, 454 ч/сект. | 2023-10-23 | 15:11 | 18:08 | 2:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | ф.6-2-80 (6 кВ) | 7 ТП | Школа, насосная, котельная, уличное освещение, 114 ч/сект, 8 юр/лиц | 2023-10-23 | 15:17 | 18:17 | 3:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение деревьев на ВЛ-6 кВ без обрыва. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-10-23 | 15:18 | 17:40 | 2:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 18 ТП | 12 юр/лиц, фильтровальная станция, база КЭНК, 79 ч/сект., 98 дач, 125 гаражей | 2023-10-23 | 15:24 | 16:04 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение конструктива ТП-ТАШ 716 в результате падения дерева на шлейфа ВЛ-6 кВ от ЛР-24 до ТП-ТАШ 716. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | г. Мыски. 57 ч/сект., 4 ю/лица, 214 дач/уч. | 2023-10-23 | 15:38 | 15:41 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-М (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-193 | 1 ТП | 15 ч/сект. | 2023-10-23 | 15:50 | 16:45 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Повреждение опорного изолятора на шинах в ТП-193
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Городская" ("Ю-К ГРЭС") РПГ-6 кВ ("КЭнК") | ф."Город-3" (6 кВ) | 14 ТП | 584 ч/сект.,13 гаражей, 17 юр/лиц | 2023-10-23 | 15:51 | 16:58 | 1:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение на отпайке от ЯКНО в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-Ш (6 кВ) | 3 ТП | Скважины №1, 2, насосная, котельная №36 (резерв), НФС, 42 ч/сект. | 2023-10-23 | 16:25 | 17:47 | 1:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Обрыв вязки провода на оп. №45
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-3 ПС 35 кВ Каритшал (6 кВ) (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-8) | 4 ТП | 4 вышки связи, 6 подъемников, 2 кафе, олбэст, нежилое здание, операторская | 2023-10-23 | 16:14 | 16:14 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-3 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-6) | 16 ТП | 23 гостиницы, 5 кафе, 6 подъемников, пост полиции, баня, термальный центр, мед.пункт, прокат, спортивно-оздоровительный комплекс | 2023-10-23 | 16:31 | 18:58 | 2:27 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на двухценную ВЛ-6 кВ, повреждение опоры 6 кВ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-10 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-6) | 18 ТП | 18 гостиниц, 2 автостоянки, УО, политех, узел связи, 5 прокатов, 8 подъемников, НФС, паркинг, термальный центр | 2023-10-23 | 16:31 | 18:59 | 2:28 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Падение дерева на двухценную ВЛ-6 кВ, повреждение опоры 6 кВ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) от ЯКНО-1 | 15 ТП ("КЭнК") 6 ТП (потреб.) | 26 юр/лиц | 2023-10-23 | 17:15 | 18:15 | 1:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Обрыв шлейфа ф."В" на ЛР-393
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-2 | 10 ТП | СНТ Вишневый Сад, Химстроивец, Астра-1, 2, Бодрость-1, 2, Синильга-1, 2, Метеор, КВВУС. (1191 дачный дом из них 4 дома постоянного проживания) | 2023-10-23 | 17:16 | 22:05 | 4:49 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение оборудования в РУ-10 кВ ТП-Синильга-2.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 6 СНТ (670 дачных участков). | 2023-10-23 | 17:22 | 22:02 | 4:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 5 СНТ: 266 садовых домов | 2023-10-23 | 18:05 | 19:18 | 1:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.4) | 7 ТП | 7 юр/лиц | 2023-10-23 | 18:13 | 18:13 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.4) | 7 ТП | 7 юр/лиц | 2023-10-23 | 18:30 | 21:55 | 3:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "земля" в сети 10 кВ Искрение на колодке ПК-10 кВ перед потребительским ПП-Трубный.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-10-23 | 18:16 | 18:17 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ 3-х фаз на ТП-ТС 091
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-10-23 | 19:55 | 20:00 | 0:05 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ 3-х фаз на ТП-ТС 091
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-274 | 6 ТП | 21 мкд - 1305 кв., дет/сад, 4 юр/лица, котельная №31 "ТЭР" (резерв) | 2023-10-23 | 20:13 | 20:29 | 0:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Падение интернет провода на ВЛ-6 кВ ф."В" в пролёте оп. №2-№3 от ТП-274 до ТП-280 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр/лиц | 2023-10-23 | 20:30 | 20:32 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) | 13 ТП | г. Тайга. ЦТП-7, ЦТП-8, школы №32, №33, скважины №5, №21, №7, котельная №7, 34 юр/лица, 827 ч/сект., 6 мкд - 435 кв. | 2023-10-23 | 20:57 | 21:25 | 0:28 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "земля" в сети 6 кВ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.2-10 (6 кВ) (Ввод на РП-НВ 19) | 7 ТП | 7 юр/лиц | 2023-10-24 | 8:04 | 12:29 | 4:25 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ механическое повреждение принадлежащей сторонней организации (СибПСК) КЛ-6 кВ ф.6-3-ТП-14 от РП-НВ 19 до ТП-НВ 014. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-9-729 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 742 | 1 ТП | 48 ч/сектора | 2023-10-24 | 10:56 | 14:25 | 3:29 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления упавшей на ВЛЗ-6 кВ ф.6-9-729 опоры 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") | ф.6-2-Н (6 кВ) | 7 ТП | 10 юр/лиц, водозабор-2, «Водоканал» лаборатория, 10 мкд - 804 кв., 194 ч/сект., 191 гараж | 2023-10-24 | 11:42 | 12:21 | 0:39 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-179 до ТП-173 сторонней организацией (Теплосети) при производстве согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-10-24 | 13:53 | 15:54 | 578:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения неполнофазного режима в сетях | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Луч" 137 ч/сектора ,1 скважина | 2023-10-24 | 10:04 | 15:04 | 5:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание плавких вставок в патронах ПК-10 кВ по 3-м фазам на МТП-288П. Эл.пробой опорных изоляторов ПК-10 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-4 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-10) (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-8) (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-4) | 13 ТП | 6 юр/лиц: 2 очистных, насосная, ВГСЧ, 94 ч/сект., 36 дач, 79 гаражей | 2023-10-24 | 16:44 | 20:34 | 3:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внепланово оперативно отключены для замены опоры 6 кВ ф.6-4 и ф.6-11 (двух цепная ВЛ) | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-11 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-10) (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-8) (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-4) | 11 ТП | 21 юр/лиц: 9 гостиниц, 2 гостевых дома, строительная площадка, ВПС канатной,подъемник, 2 здания, оздоровительный центр, 3 торговых павильона, баня | 2023-10-24 | 16:44 | 20:34 | 3:50 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Внепланово оперативно отключены для замены опоры 6 кВ ф.6-4 и ф.6-11 (двух цепная ВЛ) | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-10-25 | 3:15 | 3:27 | 0:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-10-25 | 6:13 | 6:20 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.5) | 13 ТП | 17 юр.лиц | 2023-10-25 | 4:25 | 4:25 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-208 (6 кВ) | 10 ТП | СНТ "Проходчик-2" (КТП 2шт), СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" (367 садовых дома, 5 постоянно проживающих), скважина (насосная) | 2023-10-25 | 5:16 | 9:08 | 3:52 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.5) | 13 ТП | 17 юр/лиц | 2023-10-25 | 7:10 | 7:11 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-РП (10 кВ) от ЯКНО-1 (яч.5) | 13 ТП | 17 юр/лиц | 2023-10-25 | 7:12 | 8:38 | 1:26 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") | ф.10-13-РП-12 (10 кВ) (Ввод 1 секции на РП-12) | 7 ТП | КНС-4 (Т-2), 12 мкд - 1425 кв., 28 юр/лиц, дет/сад, дет. поликлиника, 5 ч/сект. | 2023-10-25 | 11:20 | 11:20 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от оп. №40 до РП-12 яч. №9 сторонней организацией ООО "Промресурс" при производстве согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-3-Аэропорт (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 042 | 1 ТП | 16 ч/сект. | 2023-10-25 | 11:00 | 13:38 | 2:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЛР-6 Т-1 до трансформатора Т-1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект, 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-10-25 | 13:57 | 18:01 | 4:04 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для устроения повреждения на потребительской ТП-16 (ЧЛ Подъяпольский Г.Е.) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") РП-23 (ООО "Горэлектросеть") | ф.Телецентр (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от РП-23 до ТП-137 | 4ТП | Вышка связи, 210 ч/сект | 2023-10-25 | 15:00 | 18:15 | 3:15 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Обрыв провода ВЛ-10 кВ от оп. № 47/1 до оп. № 47/2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 18 ТП | 12 юр/лиц, фильтровальная станция, база КЭНК, 79 ч/сект., 98 дач, 125 гаражей | 2023-10-25 | 15:10 | 16:03 | 0:53 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключения для подключения ТП-ТАШ 716. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | ОЦ "Бунгурский" (котельная), 2 д/сада, ОЦ "Монтажник" (котельная), очистные, база ОМОН, скважина, 6 ч/сект. | 2023-10-25 | 22:40 | 22:54 | 0:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ТП-12 (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ТП-НВ 22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) | 2023-10-26 | 16:33 | 16:53 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-НВ 22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) | 2023-10-26 | 16:33 | 16:53 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-14-Н (6 кВ) | 3 ТП | пос. Рудник 178 ч/сектора, 2 гаража, 9 юр/лиц | 2023-10-26 | 19:10 | 19:30 | 0:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для осмотра оборудования на ТП-125, повреждение опорного изолятора ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | СНТ "Луч" 137 ч/сект., скважина | 2023-10-26 | 20:33 | 25:00 | 4:27 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Перегорание плавких вставок в патронах ПК-10 кВ по 3-м фазам в ТП-288П ("КЭнК")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2023-10-26 | 20:17 | 21:44 | 1:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2023-10-26 | 22:48 | 23:23 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-749 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 724 |  | 60 ч/сект. | 2023-10-26 | 21:51 | 22:00 | 0:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Перегорание ПК-6 кВ по ф."С". Внутри баковое повреждение трансформатора ТМ-630
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-15-749 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 724 |  | 60 ч/сект. | 2023-10-26 | 22:18 | 23:22 | 1:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Перегорание ПК-6 кВ по ф."С". Внутри баковое повреждение трансформатора ТМ-630
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("Сибирь-Энерго") | ф.17-1-Г (6 кВ) | 5 ТП | 4 юр/лица, 34 ч/сект. | 2023-10-26 | 23:08 | 25:55 | 2:47 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева (сосны) из вне охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор № 10-11 без обрыва провода | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") РП-17 ("Сибирь-Энерго") | ф.17-4-Г (6 кВ) | 3 ТП | 4 юр/лица. | 2023-10-27 | 1:33 | 25:55 | 24:22 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для безопасного выполнения работ по устранению повреждения на ВЛ-6 кВ ф.17-1-Г | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-274 | 6 ТП | 21 мкд - 1305 кв., дет/сад, 4 юр/лица, котельная №31 "ТЭР" (резерв) | 2023-10-27 | 24:44 | 24:45 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Касание проводом связи (оптоволокно) в месте соединения КЛ и ВЛЗ на оп. №1 от ТП-274 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") ф.5-ВВ-3 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 349 |  | Гаражи 3 шт. | 2023-10-27 | 24:56 | 25:58 | 1:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения. Разрушение опорного изолятора ф."В" на предохранительной раме ТП-НВ 349.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-АГ (6 кВ) | 7 ТП | 1 мкд - 40 кв., 278 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-10-27 | 1:26 | 2:36 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв провода ф."В" в пролете оп. №13/17-13/18 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-10-27 | 1:34 | 1:34 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Майск" ("КЭнК") | ф.6-1-"Драга 138" (6 кВ) (Артель "Западная") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-10-27 | 1:37 | 1:37 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях потребителя Артель "Западная" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Каритшал" ("КЭнК") | ф.6-3 ПС 35 кВ Каритшал (6 кВ) (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-8) | 4 ТП | 4 вышки связи, 6 подъемников, 2 кафе, олбэст, нежилое здание, операторская | 2023-10-27 | 1:37 | 1:38 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-АГ (6 кВ) | 6 ТП | 20 юр/лиц., 247 ч/сект. | 2023-10-27 | 2:58 | 5:17 | 2:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение (выгорание) контактной части ЛР-А39
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-10-27 | 6:10 | 9:29 | 3:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Л (10 кВ) от ЯКНО-1 | 1 ТП (потребит.) | Колония | 2023-10-27 | 8:45 | 9:21 | 0:36 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях потребителя ЛИУ-33 (Колония). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Опорная-20" ("Евразэнерготранс") | ф.6-17 (6 кВ) от ЯКНО-3 | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-10-27 | 10:30 | 14:08 | 3:38 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для замены трансформатора 160 кВА в ТП-НВ 408. Нагрев шпильки 0,4 кВ ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 2 СНТ (393 дачных домов), 2 вышки связи, ВНС, 1 мкд - 8 кв. | 2023-10-27 | 12:28 | 13:26 | 0:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | В-35-Т-1 (35 кВ) | 0 ТП | Отключенных потребителей нет. | 2023-10-28 | 0:51 | 0:51 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от ГЗТ Падения уровня масла в расширительном баке Т-1
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-10-28 | 17:43 | 18:05 | 0:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") ф.10-6-П (10 кВ) | ТП-ПР 010 | 1 ТП | пгт. Промышленная 186 ч/сектор, юр лица-4 (магазин 3шт, склад топлива), Уличное освещение. | 2023-10-29 | 8:15 | 10:23 | 2:08 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Отгорание шлейфа от ЛР в сторону ТП-ПР 010 в контактном соединении по причине отсутствия наконечников..
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от ПСС-ПР 1 | 19 ТП | пгт. Промышленная Школа, д/сад, 15 юр/лиц, 1326 ч/сект., 1 мкд - 8 кв., котельная, модульная котельная | 2023-10-29 | 9:20 | 10:11 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения на ЛР ТП-ПР 010.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Макаракская" ("Россети Сибирь") ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") | ПС-35/0,4 "Пихтовая" ("КЭнК") | 1 ТП | п. Большая Натальека 4 юр/лиц, 53 ч/сект | 2023-10-30 | 0:59 | 16:37 | 15:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Оперативное отключение ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") в связи с наличием "земли" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Центральная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-П (6 кВ) ф.6-4-Ю (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 9 ТП | пос. Центральный Школа, насосная, скважина, ФАП, Администрация, БС связи, ретранслятор, метеостанция 12 юр/лиц, 92 ч/сектора, скважина, | 2023-10-30 | 0:59 | 16:20 | 15:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Оперативное отключение ВЛ-35 кВ Ф-Т-8 ("Россети Сибирь") в связи с наличием "земли" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-10-30 | 14:16 | 15:25 | 1:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение (отгорание) шлейфа в болтовом соединение на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-10-31 | 5:45 | 13:19 | 7:34 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) от Р-Г-2 | 27 ТП | г. Гурьевск. 6 МКД, 1604 ч/сект., больница (рез), водозабор, скважина, КНС, 2 котельные, психоинтернат, очистные, скважина, 2 СНТ, 22 юр/лиц | 2023-10-31 | 6:26 | 11:54 | 5:28 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Разрушение ж/б опоры №39 у основания в результате повреждения неизвестным транспортным средством. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-2-4-А (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5) | 13 ТП | п. Малиновка. 11 мкд - 906 кв., 317 ч/сектора, школа №30, дет/сад, ДК, почта, 16 юр/лиц, 8 физ/лиц, котельная, гидроузел, очистные. | 2023-10-31 | 10:16 | 10:16 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ЗЗ Некорректная работа земляной защиты на ПС "Малиновская" ("Кузбассэлектро") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шахта №13" ("Россети Сибирь") | ф.6-36-Г (6 кВ) от ВН-6 кВ в ТП-11 | 4 ТП | 15 мкд - 380 кв.,10 ч/сект., д/сад №13, техникум, котельная №10, станция скорой помощи, женская консультация, 63 юр/лица. | 2023-10-31 | 14:00 | 14:57 | 0:57 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ от ТП-119 до ТП-172
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-21-М4 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-9) | 4 ТП | Бойлерная ТЭР №3, 2 юр/лица, 1013 гаражей | 2023-10-31 | 16:43 | 16:49 | 0:06 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Оперативное отключение для отыскания "Земли"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-208 (6 кВ) | 10 ТП | СНТ "Проходчик-2" (КТП 2 шт), СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" (367 садовых дома, 5 постоянно проживающих), скважина (насосная) | 2023-10-31 | 23:56 | 24:02 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.814 (6 кВ) | 15 ТП | Гидроузел, 9 юр/лиц, 13 гаражей, 732 ч/сект. | 2023-11-01 | 5:53 | 9:53 | 4:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой ОПН-6 кВ по ф."С" на оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Орджоникидзевская" ("Россети Сибирь") РП-28 (ООО "Горэлектросеть") | ф.5-918-1 (10 кВ) | 2 ТП | 7 мкд - 650 кв, 2 юр/лица | 2023-11-01 | 10:48 | 13:28 | 2:40 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от РП-28 до ТП-918
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 32 ТП | п. Кульчаны 29 юр/лиц, котельная, 1 мкд, 1341 ч/сект. | 2023-11-01 | 17:49 | 17:51 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Есаульская-5" ("Евразэнерготранс") | ф.6-208 (6 кВ) | 10 ТП | СНТ "Проходчик-2" (КТП 2 шт), СНТ "Есаульское", СНТ "Открытчик" (367 садовых дома, 5 постоянно проживающих), скважина (насосная) | 2023-11-02 | 7:13 | 17:10 | 9:57 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от ЗЗ Эл.пробой проходного изолятора на потребительской ТП-Открытчик | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) | 2 ТП | 7 юр/лиц, 1 мкд - 7 кв. | 2023-11-02 | 10:17 | 10:17 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 (КЭнК) | ф.10-12-О (10 кВ) | 4 ТП | 10 мкд - 968 кв., насосная, 10 юр/лиц | 2023-11-02 | 13:53 | 15:04 | 1:11 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-704 до ТП-718.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) от ТП-742 | 13 ТП | 642 ч/сект., 20 юр/лиц | 2023-11-02 | 13:53 | 16:31 | 2:38 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Обрыв пластины гибкой связи на ЛР-179 на МТП-949.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-Кабарзинка (6 кВ) | 9 ТП | Насосная, 3 вышки связи, 1 мкд - 12 кв., 211 ч/сект., 49 дач, 3 гаража | 2023-11-02 | 19:03 | 19:11 | 0:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления упавшего дерева на ВЛЗ-6 кВ из за охранной зоны ВЛ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ф.6-3-Кабарзинка (6 кВ) от ЛРС-59 | 3 ТП | 14 ч/сект., 1 мкд - 12 кв., 4 дачи, 1 юр/лицо. | 2023-11-02 | 22:40 | 2:54 | 556:14 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Срыв провода ф."С" ВЛЗ-6 кВ из прокалывающего зажима на оп. №57.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 юр/лицо, 68 ч/сект. | 2023-11-02 | 23:40 | 0:40 | 553:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-03 | 1:22 | 1:24 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-11-5Ц (6 кВ) | 1 ТП | КНС-3 | 2023-11-03 | 1:34 | 2:30 | 0:56 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ЦРП-5 до ТП-502.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п. Мрас-Су. 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-03 | 2:29 | 14:21 | 11:52 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Зашунтирован и исключен из схемы ВВ-35 кВ реклоузера Р-ТАШ 2. (лопнула пружина в приводе В-35 кВ).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект., 9 юр/лиц. | 2023-11-03 | 7:48 | 7:49 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-03 | 7:51 | 10:07 | 2:16 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) | 9 ТП | п. Базанча, п. Калары 17 юр/лиц, 2 больницы, администрация, вышка связи, котельная школа, 2 школы, телеретранслятор, почта, клуб, 249 ч/сект., 4 дачи, 3 гаража | 2023-11-03 | 10:12 | 15:09 | 4:57 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение на КТП-012 ЮК (Россети Сибирь) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-03 | 12:44 | 13:16 | 0:32 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для шунтирования реклоузера Р-ТАШ-1
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-11-03 | 13:33 | 14:21 | 0:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-ЮР 4 ("КЭнК") ф.10-8-ТП-42 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-23 | 1 ТП | 2 юр/лица (Магазин, Уличное осв. Управление ЖКХ); 146 ч/сектора | 2023-11-03 | 15:40 | 15:57 | 0:17 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для демонтажа поврежденного разрядника ф."А" на ТП-ЮР 23.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | В-35 Т-1 (35 кВ) | 31 ТП | 262 бытовых абонента, 2 социально значимых объекта, среди которых 2 объектов водоснабжения. | 2023-11-04 | 16:33 | 16:34 | 0:01 | Ремонт оборудования | Отключение В-35 Т-1 от "ГЗТ", "ГЗРПН". Попадание снега в шкаф управления Т-1 на ОРУ-35 кВ с последующим перекрытием клеммной колодки вторичной коммутации.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 4 ("КЭнК") | ф.6-5 РП-ТАШ 10 (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-4) | 6 ТП | 11 юр/лиц, 9 гостиниц, оздоровительный комплекс | 2023-11-04 | 16:33 | 17:25 | 0:52 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 35 кВ "Спорткомплекс"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 3 ("КЭнК") | ф.6-3 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-3) | 7 ТП | 18 юр/лиц: 5 подъемника, 9 гостиниц, 4 кафе, пост полиции, баня, термальный центр, стоянка | 2023-11-04 | 16:33 | 17:35 | 1:02 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 35 кВ "Спорткомплекс"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 6 ("КЭнК") | ф.6-3 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-6) | 6 ТП | 9 гостиниц, 1 юр/лицо. | 2023-11-04 | 16:33 | 16:33 | 0:00 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 35 кВ "Спорткомплекс"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 3 юр/лица, 49 ч/сект. (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2023-11-04 | 22:36 | 23:07 | 0:31 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления упавшего дерева на ВЛЗ-6 кВ из за охранной зоны ВЛ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС 13-Г-2 | 13 ТП | 196 ч/сект., котельная, 2 скважины, 19 юр/лиц, горнолыжная база, база отдыха, з/о Милково. | 2023-11-05 | 8:34 | 9:54 | 1:20 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №2 от ЛР ТП-116 (оп. №297) до ТП-116
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от ПСС 13-Г-2 | 13 ТП | 196 ч/сект., котельная, 2 скважины, 19 юр/лиц, горнолыжная база, база отдыха, з/о Милково. | 2023-11-05 | 10:52 | 11:34 | 0:42 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для вывода в ремонт поврежденного КЛ-10 кВ №1 от ЛР ТП-116 (оп. №297) до ТП-116
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Юго-Западная" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Д (6 кВ) | 3 ТП | 1 мкд - 12 кв., 163 ч/сект., 2 юр/лица | 2023-11-06 | 14:41 | 15:44 | 1:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Отрыв одной из пластин гибкой шины ф."А" ЛР ТП-411.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск, п.Талон, п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект., 9 юр/лиц. | 2023-11-06 | 15:46 | 15:47 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-07 | 0:35 | 0:36 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-07 | 0:39 | 0:40 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-07 | 1:03 | 1:04 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-07 | 5:17 | 5:18 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-11-07 | 8:16 | 8:21 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") РП-23 ("Россети Сибирь") | ф.6-15-ТП-22 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ТП-НВ 22) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Больница (ГКБ №5) | 2023-11-07 | 10:03 | 10:41 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | база пер.Тушинский,10, 124 ч/сект., 7 юр/лиц, гаражи, станция связи | 2023-11-07 | 14:47 | 14:48 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-07 | 17:37 | 17:38 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-5 ("КЭнК") | ф.512 (6 кВ) | 5 ТП | Станция переливания крови, 1 мкд - 50 кв., профдезинфекция, ЦГБ, 2 юр/лица | 2023-11-08 | 1:05 | 1:05 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание проводов ВЛ-6 кВ сломленным неизвестной техникой деревом при падении. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Постоянный. 1 мкд - 30 кв., 29 ч/сект., 2 юр/лица, гараж, хоз. постройка | 2023-11-08 | 11:10 | 16:59 | 5:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-76 (10 кВ) | 4 ТП | 40 мкд (22 5-эт., 8 3-х эт., 10 2-эт.) - 2175 кв, 50 юр/лиц, 7 гаражей, 3 дет/сада, УФСБ, 2 школы | 2023-11-09 | 0:10 | 0:58 | 0:48 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ от ТП-78 до ТП-74
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-М10 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-6) | 1 РП | 3 мкд - 291 кв., бойлерная ТЭР №8, 7 юр/лиц | 2023-11-09 | 8:14 | 8:29 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 110 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М6 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-12) | 11 ТП | 24 мкд - 2538 кв., дет/сад №110, школа №45, бойлерная ТЭР №5 (резерв), бойлерная ТЭР №6 (резерв), бойлерная ТЭР №7 (резерв); бойлерная ТЭР №5 (резерв), дет/сад №111, 47 юр/лиц | 2023-11-09 | 8:14 | 8:14 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 110 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Э (10 кВ) | 3 ТП | Котельная ТЭР №6 (резерв) | 2023-11-09 | 8:14 | 9:15 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 110 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-3) | 12 ТП | 33 мкд - 3543 кв., дет/сад №2, дет/сад №81, дет/сад №96, дом ребенка, отдел полиции, пож. часть, 54 юр/лица | 2023-11-09 | 8:14 | 8:14 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 110 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-М4 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РП-9) | 6 ТП | 14 мкд - 1659 кв., дет. гор. пол-ка, гор. пол-ка, АТС, дет/сад №16, дет/сад №103, 63 юр/лица | 2023-11-09 | 8:14 | 8:14 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС 110 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-11-09 | 21:01 | 21:04 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-11-10 | 0:12 | 0:15 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 2 с.ш. 35 кВ | 16 ТП | Количество бытовых абонентов 6764, 3 детских сада, 2 котельных, 7 объектов водоснабжения, 49 юр.лиц. | 2023-11-10 | 18:11 | 18:11 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжения с центра питания ПС-110/35/6 кВ "Моховская" Повреждение в сетях ОАО "Кузбасс Электро" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-8-С (6 кВ) | 30 ТП | 1213 ч/сект., 14 юр/лиц, СНТ "Фарфорист", 105 гаражей | 2023-11-12 | 13:34 | 16:43 | 3:09 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты КЛ №1 от оп. ВЛ №25 отп. №1 до ТП-595
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-М (6 кВ) | 11 ТП | 32 мкд - 3037 кв., 17 ч/сект., бойлерная ТЭР №10, 2 насосных, 2 дет/сада, КузГТУ, школа №32, АТС, 46 юр/лиц | 2023-11-12 | 14:19 | 14:20 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение провода линии связи сторонней организации на ВЛ-6 кВ в пролете опор №34-36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-М (6 кВ) | 11 ТП | 32 мкд - 3037 кв., 17 ч/сект., бойлерная ТЭР №10, 2 насосных, 2 дет/сада, КузГТУ, школа №32, АТС, 46 юр/лиц | 2023-11-12 | 14:20 | 14:58 | 0:38 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение провода линии связи сторнней организации на ВЛ-6 кВ в пролете опор №34-36 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-2-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-139 | 1 ТП | п.Малиновка Поликлиника (+котельная), станция цифрового вещания, 9 ч/сект. | 2023-11-12 | 17:10 | 18:50 | 1:40 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Перекос по напряжению Повреждение потребительской КЛ-0,4 кВ | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 «Бабанаковская» (ООО "РООС") РП-4 (ООО "РООС") | ф.4-5-Г (6 кВ) от ВВ-6 кВ в ТП-655 | 16 ТП | 28 юр/лиц, 1198 ч/сект., 23 мкд - 734 кв., котельная, д/сад, школа | 2023-11-13 | 1:06 | 1:51 | 0:45 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от оп.№7 до ТП-652
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от Р-13Г | 25 ТП | 614 ч/сект., 10 МКД, водозабор, д/сад, КНС (рез), 2 котельные (рез), 3 скважины, котельная, 32 юр/лица, ДЮСШ, уличное освещение. | 2023-11-13 | 2:31 | 2:56 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение штыревого изолятора ШФ-10 ф."А" на СТП-100 Отгорание шлейфа ф."А" от ЛР до колодки ПК на СТП-100
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (АЗС) | 2023-11-13 | 2:15 | 2:15 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо (АЗС) | 2023-11-13 | 3:10 | 3:50 | 0:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ 3-х фаз на МТП-137
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 1 юр/лицо. | 2023-11-13 | 5:55 | 9:16 | 3:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Для безопасности работ по устранению повреждения на ф.10-1-С. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи | 2023-11-13 | 5:35 | 9:01 | 3:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Для безопасности работ по устранению повреждения на ф.10-1-С. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-4-ПС-"Ключевая" (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. в РТП-ТАШ 7) | 9 ТП | 5 юр/лиц: 2 очистных сооружения, насосная, штаб ВГСЧ, Автодор; 94 дома ч/с, 36 дач, 79 гаражей | 2023-11-14 | 13:24 | 14:46 | 1:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-5-ПС-"Ключевая" (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РТП-ТАШ 7) | 10ТП | 6 юр/лиц: 4 гостиницы, строительная площадка, насосная; 104 дома ч/с, 179 дач, 3 гаража, 1 дом к/с (21кв) | 2023-11-14 | 13:24 | 14:20 | 0:56 | Осмотр оборудования | Отключение от ТО Неселективная работа защит при повреждении на отходящем ф.6-15-ВГСЧ от РТП-ТАШ 7.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | 12 ч/сект., 33 дачи, 53 гаража, насосная станция, 2 очистных сооружения, ВГСЧ | 2023-11-14 | 13:24 | 19:26 | 6:02 | Повреждения в сети потребителя | Защиты РЗиА не работали, В-6 кВ не отключался. Повреждение в сетях потребителе ООО "Тепло" на ТП-АБК очистные сооружения | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-11-14 | 15:42 | 15:43 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Комплексная" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") от реклоузера Р-12 ("КЭнК") | 7 ТП | г. Юрга Котельная, 10 юр/лиц, 488 ч/сект, 4 мкд - 24 кв. | 2023-11-14 | 17:00 | 17:52 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Задержка включения после окончания плановых работ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") | ф.10-22-ОС (10 кВ) от ВН-10 кВ в ТП-53 | 2 ТП | 176 домов ч/сектора | 2023-11-14 | 19:38 | 21:03 | 1:25 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности при тушении возгорания ч/дома по ул. Рябиновая. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.28-КВ | 3 ТП | СИЗО КП-31, котельная №23, 2 мкд - 90 кв 1 юр/лицо | 2023-11-15 | 11:33 | 12:29 | 0:56 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения искрения в контактном соединении (наконечнике) и шлейфа ф."А" на ЛР-В2.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | 12 ч/сект., 33 дачи, 53 гаража, насосная станция, 2 очистных сооружения, ВГСЧ | 2023-11-15 | 12:47 | 12:49 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) | 19 ТП | 6 мкд - 41 кв., 49 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 19 юр/лиц | 2023-11-15 | 17:02 | 17:58 | 0:56 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Касание ВЛ-6 кВ (без обрыва) спецтехникой КАМАЗ (кран) е060мо при проеэде с поднятой стрелой на территорию ООО "Втормер" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.215-КВ (10 кВ) | 3 ТП | СИЗО КП-31, котельная №23, 2 мкд - 90 кв. | 2023-11-17 | 11:34 | 13:06 | 1:32 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (ФКУ колония поселение №31). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.28-КВ (10 кВ) | 3 ТП | СИЗО КП-31, котельная №23 (резерв), 2 мкд - 90 кв. | 2023-11-17 | 12:27 | 12:27 | 0:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (ФКУ колония поселение №31). | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | В-35 Т-2 (35 кВ) | 29 ТП | 55 юр/лиц, НФС, оздоровительный центр | 2023-11-17 | 12:06 | 12:37 | 0:31 | Осмотр оборудования | Аварийное отключение Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 4 ("КЭнК") | ф.6-10 ПС 35 кВ Спорткомплекс (6 кВ) | 7 ТП | 15 юр/лиц: 2 гостевых дома, нежилое здание, 7 гостиниц, оздоровительный комплекс | 2023-11-17 | 12:06 | 12:14 | 0:08 | Осмотр оборудования | Исчезновение напряжения при отключении В-35 Т-2 на ПС-Спорткомплекс Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 10 ("КЭнК") | ф.6-11 ПС 35 кВ Спорткомплекс (6 кВ) | 9 ТП | 8 юр/лиц: 3 гостиницы, строительная площадка, ВПС канатной дороги, верхняя обводная станция, подъемник | 2023-11-17 | 12:06 | 12:37 | 0:31 | Осмотр оборудования | Исчезновение напряжения при отключении В-35 Т-2 на ПС-Спорткомплекс Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 3 ("КЭнК") | ф.6-10 ПС 35 кВ Спорткомплекс (6 кВ) | 7 ТП | 18 юр/лиц: 5 подъемника, гостиницы 4 кафе, пост полиции, баня, термальный центр, стоянка | 2023-11-17 | 12:06 | 14:16 | 2:10 | Осмотр оборудования | Исчезновение напряжения при отключении В-35 Т-2 на ПС-Спорткомплекс Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО, ГСХ. | 2023-11-17 | 13:05 | 14:05 | 1:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя (ЗАО "ЗЗЖБИ") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-ВП2 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-070 | 1 ТП | Уличное освещение, 5 юр/лиц, 58 ч/сект. | 2023-11-17 | 14:09 | 16:05 | 1:56 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с наличием перекоса по напряжению Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."В", "С" Разрушение изолятора колодки держателя ПК-10 кВ ф."С" Эл.пробой проходного изолятора ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-14-ТБО (6 кВ) | 2 ТП | Эколенд - утилизация отходов, гаражи | 2023-11-17 | 15:37 | 17:58 | 2:21 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя ООО "ЭкоЛэнд" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.К-36-10 (10 кВ) ("СКЭК") | 1 ТП | СНТ "Ягодка" 250 дачных домов (44 домов постоянного проживания) | 2023-11-18 | 10:43 | 15:05 | 4:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "СКЭК" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 4 ("КЭнК") | ф.6-5-РП-ТАШ 10 (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. в РП-ТАШ 4) | 13 ТП | пгт. Шерегеш 25 юр/лиц, 16 гостиниц, 2 оздоровительных комплекса | 2023-11-18 | 14:25 | 14:45 | 0:20 | Осмотр оборудования | Самопроизвольное отключение В-6 кВ яч.13 ф.6-5-РП-ТАШ 10 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") ф.6-11-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-К-518 | 1 ТП | СНТ "Береговое" 140 дачных домов (4 домов постоянного проживания) | 2023-11-18 | 14:56 | 15:50 | 0:54 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Замена контакта патрона ПК-6 кВ ф."А" в ТП-К-518.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") ф.6-25-6 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-27 | 1 ТП | 4 юр/лица, 11 ч/сект., 12 гаражей | 2023-11-18 | 18:50 | 23:00 | 4:10 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для производства внеплановых ремонтных работ на контактном присоединении КЛ с ЛР-68 на ТП-27.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.13-23-Г (6 кВ) | 7 ТП | 2 котельные, служба спасения, мегафон, 518 ч/сект., 22 комм/кв., 6 юр/лиц | 2023-11-18 | 22:52 | 23:05 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра Повреждение на ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") ф.6-16-С (6 кВ) ТП-НВ 328 (КЭнК) ф.6-9-С | ТП-НВ-69 | 1 ТП | СНТ "Родничок": 148 ч/сект. | 2023-11-19 | 0:15 | 1:58 | 1:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены поврежденного изолятора ф."С" колодки держателя ПК-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") | ф.6-11-Б (6 кВ) от ВВ в ТП-509 | 6 ТП | 360 ч/сект., котельная ГТХ №65, дет/сад №66, 1 мкд - 12 кв., 8 юр/лиц | 2023-11-19 | 0:39 | 1:39 | 1:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой концевой муфты одной из двух КЛ от опоры ВЛ № 53 до ТП-899
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-БК (6 кВ) | 28 ТП | 2 МКД - 16 кв., психоневрологический интернат, 1140 ч/сект., котельная, детский оздоровительный лагерь, 13 юр/лиц | 2023-11-19 | 3:12 | 3:23 | 0:11 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв провода в результате падение дерева на првода ВЛ-6 кВ на отпайке в сторону ТП-560 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-БК (6 кВ) от ВВ в ТП-896 | 16 ТП | 380 ч/сект., 10 юр/лиц | 2023-11-19 | 3:12 | 4:31 | 1:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв провода в результате падение дерева на првода ВЛ-6 кВ на отпайке в сторону ТП-560 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-11 ("КЭнК") | ф.РП-11-5 (10 кВ) | 4 ТП | 6 мкд - 577 кв., 15 юр/лиц | 2023-11-19 | 5:53 | 6:01 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2023-11-19 | 6:08 | 14:58 | 80:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-БК (6 кВ) | 28 ТП | 2 МКД - 16 кв., психоневрологический интернат, 1140 ч/сект., котельная, детский оздоровительный лагерь, 13 юр/лиц | 2023-11-19 | 6:09 | 18:40 | 12:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Промузел" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-Г (10 кВ) | 26 ТП | 1646 ч/сект, 1 мкд - 36 кв., школа, котельная, АТС, поликлинника, 3 скважины, 39 юр/лиц | 2023-11-19 | 6:57 | 7:03 | 0:06 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Рудник" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-Х (6 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-19х-2 | 3 ТП | 12 МКД, 41 ч/сект., д/сад №15 (рез), поликлиника (рез), д/сад №12, 2 юр/лица | 2023-11-19 | 7:04 | 7:04 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-19-БК (6 кВ) | 15 ТП | 603 ч/сект., гидроузел №1А, 8 юр/лиц, психоневрологический интернат | 2023-11-19 | 6:58 | 18:40 | 11:42 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | 12 ч/сект., 33 дачи, 53 гаража, насосная станция, 2 очистных сооружения, ВГСЧ | 2023-11-19 | 7:33 | 7:35 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 7 ("КЭнК") | ф.6-15-ВГСЧ (6 кВ) | 4 ТП | 12 ч/сект., 33 дачи, 53 гаража, насосная станция, 2 очистных сооружения, ВГСЧ | 2023-11-19 | 7:44 | 15:30 | 7:46 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ 2 с.ш. 10 кВ | 65 ТП | Бытовых потребителей: 18827 шт., 32 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 5 школ, 11 детских садов, 4 котельных, 11 объектов водоснабжения | 2023-11-19 | 7:47 | 8:49 | 1:02 | Осмотр оборудования | Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.1 (6 кВ) (ООО "АльянсСтрой") | 1 ТП | 1 юр/лицо (ООО "АльянсСтрой") | 2023-11-19 | 7:38 | 21:25 | 61:47 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 15 ТП | г. Мыски. 41 мкд - 1847 кв., 2 школы, 2 д/сада, ОСК, станция очистки подземных вод, ДК, котельная (ввод №1), 49 юр/лиц. | 2023-11-19 | 8:01 | 8:02 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-11-П (6 кВ) | 10 ТП | 636 ч/сект.,4 мкд - 64 кв., котельная АБК, д/сад, школа, 15 юр/лиц, спорткомлекс | 2023-11-19 | 8:21 | 9:03 | 0:42 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-3-Р (6 кВ) (АО Поляны) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-11-19 | 8:17 | 18:55 | 58:38 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Дальние горы" ("КЭнК") | ф.6-10-Р (6 кВ) (АО Поляны) | 1 ТП | 1 юр/лицо | 2023-11-19 | 8:18 | 0:35 | 568:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | п. Верхотомское 2 СНТ 290 дачных домов (17 домов пост. прож.), 5 ч/сект., скважина, 2 юр/лица (уличное освещение, коровник) | 2023-11-19 | 9:54 | 16:35 | 6:41 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-М3 (10 кВ), ф.10-38-М10 (10 кВ), ф.10-19-М3 (10 кВ), ф.10-40-М6 (10 кВ), ф.10-21-М4 (10 кВ), ф.10-36-С (10 кВ), ф.10-24-Б (10 кВ), ф.10-6-М6 (10 кВ), ф.10-7-М10 (10 кВ), ф.10-9-М4 (10 кВ), ф.10-12-Э (10 кВ), ф.10-22-Э (10 кВ), ф.10-25-Э (10 кВ), ф.10-3-Э (10 кВ). | 47 ТП | 5,159 абонентов, 16 социально значимых объектов, среди которых 5 больниц, 7 школ, 1 детских садов, 3 котельных | 2023-11-19 | 8:00 | 17:48 | 9:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №20 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-БК (6 кВ) ф.6-18 (6 кВ) ф.6-19-БК (6 кВ) | 60 ТП | 2,102 абонента, 8 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 1 детских садов, 4 котельных, 2 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 8:00 | 18:40 | 10:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ №20 ("СДС - Энерго") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-11-19 | 10:43 | 16:10 | 77:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.1-14-ТБО (6 кВ) ф.2-9-ТБО (6 кВ) ф.1-4 (6 кВ) ф.2-13 (6 кВ) | 13 ТП ("КэнК") 2 ТП (потреб) 1 ТП ("ГЭС") | Эколенд (утилизация отходов), КРИОГАЗ (производственная база), 40 ч/сект., 13 юр/лиц, вышка связи, гаражи, 11 мкд - 386 кв. | 2023-11-19 | 11:30 | 4:33 | 569:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-8-Г (10 кВ), ф.19-9-Г (10 кВ), ф.19-11-Г (10 кВ), ф.19-20-Г (10 кВ), ф.19-23-Г (10 кВ), ф.19-25-Г (10 кВ). | 69 ТП | 12,096 абонентов, 19 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 4 школ, 8 детских садов, 6 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 10:35 | 23:59 | 13:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-3-Г (6 кВ), ф.6-42-Г (6 кВ), ф.6-41-Г (6 кВ). | 29 ТП | 3,930 абонентов, 8 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 4 детских садов, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 10:35 | 6:13 | 571:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) ф.6-13-П (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) | 24 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 2,654, количество социально-значимых объектов: 19, в том числе 2 больниц, 4 школ, 1 детских садов, 1 котельных, 10 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 10:35 | 19:33 | 8:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Карагайлинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Октябринская" ("Сибэнергоресурс") | ф.6-20-П (6 кВ), ф.6-12-Г (6 кВ) | 7 ТП | 0,498 абонентов, 3 социально значимых объектов, среди которых 1 детских садов, 2 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 10:35 | 1:54 | 567:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Октябринская" ("Сибэнергоресурс") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-4-Ж (6 кВ), ф.6-14-Ц (6 кВ), ф.6-16-Ж (6 кВ), ф.6-24-Ц (6 кВ), ф.6-28-Ш (6 кВ) | 28 ТП | 2,332 абонентов, 16 социально значимых объектов, среди которых 2 школ, 2 детских садов, 5 котельных, 7 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 10:56 | 13:08 | 2:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-1П (6 кВ), ф.10-2П (6 кВ), ф.10-4П (6 кВ), ф.10-5П (6 кВ), ф.10-6П (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-8П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 92 ТП | 3,798 абонентов, 23 социально значимых объектов, среди которых 1 больниц, 4 школ, 9 детских садов, 6 котельных, 3 объектов водоснабжения. | 2023-11-19 | 13:00 | 14:50 | 1:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-11-19 | 10:00 | 19:00 | 9:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | 2 котельные, 41 юр/лиц, дет/сад, 1227 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2023-11-19 | 13:40 | 15:49 | 2:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) | 31 ТП | 5 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 57 юр/лиц, 835 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-11-19 | 15:08 | 16:50 | 1:42 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | г. Калтан 5 юр/лиц, 1 ч/сект. | 2023-11-19 | 16:31 | 1:19 | 560:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сибирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-28-СГ (6 кВ) | 7 ТП | 14 юр/лиц, 7 гаражей, 2 мкд - 98 кв., 283 ч/сект. | 2023-11-19 | 16:37 | 18:47 | 2:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тутальская" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | пос. Тутальский. 113 ч/сект., Тутальская школа-интернат (Резерв), Тутальский санаторий, 4 юр/лица, Энергосервис Яшкино (Насосная). | 2023-11-19 | 12:22 | 15:06 | 2:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Сухаринка" ("КЭнК") | ф.6-2-Т ( 6 кВ) | 3 ТП | ОДС-2 пгт. Темиртау 3 юр/лица, 49 ч/сектор (10 ж/д, 39 дач), 1 гараж, 1 прочее | 2023-11-19 | 11:09 | 3:49 | 568:40 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Атамановская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-П (6 кВ) | 13 ТП | КНС, ВНС, скважина, школа, 2 д/сада, 21 ч/сект, СНТ Стройиндустрия: 425 домов | 2023-11-20 | 8:36 | 18:35 | 9:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях "ГЭС" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-26-Г (6 кВ) от ВВ в ТП-99 | 12 ТП | Кож вен диспансер, дет/сад, молочная кухня, котельная, 48 юр/лиц, 210 ч/сект., 471 комм кв., КЗГО | 2023-11-20 | 11:42 | 12:48 | 1:06 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Отгорание шлейфа ф."С" на ЛР-83 оп. №19.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-"АЛПДС" ("Россети Сибирь") | ф.6-19-С (6 кВ) | 4 ТП | 5 юр/лиц, 35 ч/сектора | 2023-11-20 | 13:41 | 14:14 | 0:33 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-11-20 | 13:20 | 17:20 | 28:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-ЮР 4 ("КЭнК") ф.10-8-ТП-42 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-81 | 1 ТП | 2 юр/лица, 84 ч/сект. | 2023-11-20 | 15:00 | 15:23 | 0:23 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Перегорание плавких вставок в патронах ПТ-10 кВ по ф."А"и "В".
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") РП-МА-1 10 кВ ("КЭнК") | ф.10-13-1Т (10 кВ) | 2 ТП | 28 ч/сект., 1 юр.лицо | 2023-11-20 | 19:16 | 20:04 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение привода ЛР-287. (предположительно в результате ДТП не известным транспортным средством) | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | ФЛ Гринников, СНТ "Сосновый бор": 74 дома. | 2023-11-20 | 21:26 | 17:28 | 572:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-ТК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | п. Постоянный. 1 мкд - 30 кв., 29 ч/сект., 2 юр/лица, гараж, хоз. постройка | 2023-11-21 | 2:29 | 15:28 | 12:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Выведена в ремонт 2С-10 кВ на ПС-110/10 кВ "Тепличная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 1 мкд - 24 кв, школа, д/сад, ВНС, магазин, станция связи, 296 ч/сект. | 2023-11-21 | 4:16 | 39:15 | 34:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") ф.25-454-1 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-НВ 556 | 1 ТП | 4 ч/сектора | 2023-11-21 | 10:30 | 16:14 | 5:44 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Горение эл.дуги в контакте ножа одной фазы на ЛР ТП-НВ 556
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Абагуровская" ("Россети Сибирь") | Все отходящие фидера от ПС |  |  | 2023-11-21 | 12:35 | 14:35 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110 кВ "Абагуровская" ("Россети Сибирь") Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС 2 цепь с отпайками" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | Все отходящие фидера от ПС | 217 ТП | 18170 абонентов, 63 социально значимых объектов, среди которых 9 больниц, 11 школ, 16 детских садов, 16 котельных, 11 объектов водоснабжения. | 2023-11-21 | 12:35 | 19:37 | 7:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС 2 цепь с отпайками" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-295 ("КЭнК") | 2 ТП | СНТ Металлург-2: 475 домов | 2023-11-21 | 17:40 | 20:56 | 27:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв шлейфа на оп. №18/2.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") ф.10-25-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-318 (10 кВ) | 1 ТП | 4 юр/лица | 2023-11-21 | 20:27 | 21:08 | 0:41 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения горения эл.дуги в контакте ножа ф."С" на ЛР№6 ТП-318
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | Все отходящие фидера от ПС | 217 ТП | 18170 абонентов, 63 социально значимых объектов, среди которых 9 больниц, 11 школ, 16 детских садов, 16 котельных, 11 объектов водоснабжения. | 2023-11-22 | 2:07 | 3:10 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") Отключение ВЛ-110 кВ "ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС 2 цепь с отпайками" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-РП (6 кВ) ф-6-19-РП (6 кВ) |  | 59 мкд - 1445 кв, 1094 ч/сект 48 юр/лиц, Администрация, школа, муз. школа, пол-ка, телевышка, 2 д/сада, банк, 5 насосных хол. воды, очистные, ФНС | 2023-11-22 | 11:23 | 15:20 | 3:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | 337 ч/сект., станция связи | 2023-11-22 | 15:30 | 21:15 | 5:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-11-22 | 16:20 | 16:52 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 13 ТП | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-11-22 | 18:22 | 21:00 | 2:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | п.Сосновка 3 СНТ: 179 домов | 2023-11-22 | 18:20 | 20:30 | 26:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") | ф.10-9-ТП-76 (10 кВ) | 4 ТП | 40 мкд (22 5-эт., 8 3-х эт., 10 2-эт.) - 2175 кв, 50 юр/лиц, 7 гаражей, 3 дет/сада, УФСБ, 2 школы | 2023-11-22 | 18:48 | 20:18 | 1:30 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-78 до ТП-74
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Х (6 кВ) (ООО "Сварог") | 1 ТП | СНТ-"Кешево": 54 дома | 2023-11-22 | 21:30 | 23:59 | 2:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Сварог" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 61 ТП | 857 ч/сект., скважина, 3 юр/лица, стройка, ВНС | 2023-11-23 | 14:57 | 16:16 | 1:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") РП-14 "ЮКУ" ("Россети Сибирь") | ф.7-Телецентр (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 2 ч/сект. | 2023-11-23 | 15:04 | 2:08 | 11:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра РП-14 "ЮКУ" ("Россети Сибирь") Повреждения в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 40 ч/сектора | 2023-11-23 | 15:58 | 7:42 | 39:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-Ц (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-П-6 кВ) | 4 ТП | г. Калтан, п. Постоянный, п.Шушталеп 21 мкд - 1295 кв., 1 мкд (стройка), дет/сад, школа 22 юр/лица, ЦТП (ввод №1). | 2023-11-23 | 18:15 | 18:28 | 0:13 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ по ф.6-11-Т
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-11-Т (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ТП-ЦТП) | 1 ТП | ЦТП резерв; 2 юр/лица | 2023-11-23 | 18:15 | 20:16 | 2:01 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ №2 от РП-П-6 до ТП-ЦТП
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 "Ново-Бунгурская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ФЛ Сальник (13 домов катеджного типа) ТП-НВ 086 вышка связи | 2023-11-23 | 22:40 | 17:26 | 570:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-ДГ (6 кВ) от ВВ в ТП-17 | 8 ТП | Котельная №3 (есть резерв), ДК, дет/сад №2 (+котельная), 19 юр/лиц, 4 гаража, 304 ч/сект | 2023-11-24 | 9:46 | 9:46 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."В" на ЛР ТП-АН 300 оп. №42/1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") РП-5 ("КЭнК") | ф.10-10-29 (10 кВ) | 14 ТП | Школа №23, 56 юр/лиц, 22 мкд - 887 кв., 264 ч/сект., 1222 гараж | 2023-11-24 | 10:01 | 10:04 | 0:03 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя ТП-8 ООО "ЦС Стройторг" | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 2 ТП | г. Мыски. Насосная, 1 юр/лицо | 2023-11-24 | 13:09 | 15:00 | 1:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-ДГ (6 кВ) от ЛР-Д4 | 3 ТП | 5 юр/лиц, 203 ч/сект. | 2023-11-24 | 14:09 | 15:38 | 1:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Отгорание шлейфа ф."В" на ЛР ТП-АН 300 оп. №42/1
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") ф.6-18-ГР (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-103 | 1 ТП | г. Полысаево 137 ч/сектора | 2023-11-24 | 22:24 | 22:52 | 0:28 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Перегорание плавкой вставки в патроне ПК-6 кВ МТП-103
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Крапивинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-И (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | пгт. Крапивинский Крапивинская центральная котельная (есть резерв), скважина, поликлинника, Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних, скважина новая котельная, 5 юр/лиц, 1 мкд - 8 кв., 174 ч/сект., 7 гаражей. | 2023-11-25 | 1:00 | 3:45 | 2:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) | 27 ТП | 22 СНТ (2978 дачных домов, 6 домов круглогодичного проживания), АЗС, базовая станция МТС, Мегафон | 2023-11-25 | 3:23 | 14:51 | 11:28 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Раскол изоляторов ф."С" на оп. №154 и ф."В" на оп. №173.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник, ОЦ Бунгурский, база Омон, школа, ВНС, дет/сад | 2023-11-25 | 6:16 | 11:17 | 5:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-9-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-ГУ-1) | 41 ТП | 7 МКД, 1854 ч/сект., 2 скважины, 2 школы, амбулатория, ДК, спорт. зал, нефтебаза, 5 гаражей, дет/сад №5, 2 котельные, 62 юр/лица | 2023-11-25 | 9:14 | 9:15 | 0:01 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Повреждение ж/б опоры №18 грузовым автомобилем | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ТПС-110/35/10 кВ "Ижморская" ("РЖД") ф.3-10-ИЖ (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-3-7 | 1 ТП | п.г.т Ижморский 2 юр/лица, 108 ч/сект. | 2023-11-25 | 12:37 | 13:17 | 0:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение двух изоляторов ф."В" колодки держателя ПК-10 кВ, выпадение ПК-10 кВ ф."В" на ТП-3-7
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-8-Г (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-3) |  | Отключенных потребителей нет | 2023-11-25 | 14:00 | 14:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") Отключение 1 секции шин 10 кВ на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-9-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-4) |  | Отключенных потребителей нет | 2023-11-25 | 14:00 | 14:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") Отключение 1 секции шин 10 кВ на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.19-11-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-7) | 8 ТП | 232 ч/сект. | 2023-11-25 | 14:00 | 15:10 | 1:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") Отключение 1 секции шин 10 кВ на ПС. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ДГ (6 кВ) от ЛР-Д3 | 6 ТП | 43 ч/сект., 4 юр/лица, 53 гаража | 2023-11-25 | 17:18 | 17:50 | 0:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №39/6-39/7 без обрыва провода. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод: 360 участков СНТ Виктория: 858 участков | 2023-11-25 | 17:39 | 21:15 | 3:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2023-11-25 | 18:30 | 21:00 | 2:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-11-25 | 20:40 | 1:37 | 4:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-11-25 | 22:13 | 22:24 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, ВНС, насосная, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-11-25 | 22:28 | 22:31 | 0:03 | Ремонт ВЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Обрыв крепления вязки неизолированного провода ф."В" на оп. №24/7
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") от ЛР-26 | 6 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-11-26 | 3:26 | 6:09 | 2:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Обрыв крепления вязки неизолированного провода ф."В" на оп. №24/7
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2023-11-26 | 7:48 | 11:35 | 3:47 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Поврежденние изоляторов на оп. №158 и №165
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от КРУН-ТО-1 ("КЭнК") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-11-26 | 7:20 | 9:15 | 1:55 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г. Мыски. ОСК Притомский, ВНС, насосная, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-11-26 | 15:20 | 15:46 | 0:26 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Удаление ветки дерева с ВЛ-6 кВ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Борисовская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-С (10 кВ) | 1 ТП | с. Борисово 1 ч/сект., 1 юр/лицо (ларек) | 2023-11-26 | 18:09 | 19:32 | 1:23 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Удаление дерева с ВЛЗ-6 кВ в пролете оп. №18-19. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ЦРП-6 ("КЭнК") | ф.6-8-Т (6 кВ) от ПСС-ОС 20 до ТП-151 | 3 ТП | 6 юр/лиц, 3 к/сектор- 170кв.)( централизованного отопления) | 2023-11-27 | 12:04 | 12:17 | 0:13 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Срыв изолятора ф."С" на оп. №35/27
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник, ОЦ Бунгурский, база Омон, школа, ВНС, дет/сад | 2023-11-28 | 5:15 | 6:58 | 1:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-13 (10 кВ) | 7 ТП | 40 мкд - 1484 кв., котельная, 2 д/сада, школа, КНС, МФЦ, насосная, таможня, район. суд, 137 юр/лиц | 2023-11-28 | 7:55 | 8:14 | 0:19 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-36 яч.6 в сторону ТП-224
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Калачевскя" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-МК (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | СНТ Домостроитель: 98 ч/сект, светофор, административное здание СНТ Садовод: 199 ч/сект., 25 постоянно проживающих | 2023-11-29 | 0:01 | 12:10 | 12:09 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение опоры ВЛ-6 кВ №123/5 отпайки в сторону СНТ Домостроитель неустановленным транспортным средством. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 32 ТП | п. Кульчаны 29 юр/лиц, котельная, 1 мкд, 1341 ч/сект. | 2023-11-29 | 11:12 | 11:12 | 0:00 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение на ЛВНу-15.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-Ц (6 кВ) от ПСС-ОС 17 | 32 ТП | п. Кульчаны 29 юр/лиц, котельная, 1 мкд, 1341 ч/сект. | 2023-11-29 | 11:18 | 14:45 | 3:27 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для установки шунта на ЛВНу-15.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-15г (6 кВ) | 7 ТП | г. Мыски 31 мкд - 1533 кв., ДК, 3 д/сад, школа, роддом (есть резерв), больница,дет. больница, дет. поликлиника, гор. суд, 2 вышки связи, 192 ч/сект., АТС, кинотеатр, 53 юр/лица | 2023-11-29 | 20:44 | 21:20 | 0:36 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Выведены в ремонт 2 КЛ-6 кВ от ТП-89 до ТП-079 и с ТП-079 до ТП-8.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Грамотеинская 1/2 ("Россети Сибирь") | ф.6-33-П (6 кВ) | 4 ТП | 251 ч/сект., 4 юр/лиц, спорткомплекс | 2023-11-29 | 22:22 | 22:29 | 0:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для удаления постороннего предмета (пленки) с проводов ВЛ-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") ф.6-9-729 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 734 | 1 ТП | 1 юр/лицо (гостиничный комплекс), 40 домов ч/с | 2023-11-30 | 1:21 | 1:55 | 0:34 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения не полно фазного режима по стороне 0,4 кВ. Выгорание ответвления шины 0,4 кВ фазы "В" в контактном соединении от вводного руб. 0,4 кВ в сторону основных шин.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-10 (6 кВ) | 6 ТП | 21 ч/сект., 11 юр/лиц | 2023-11-30 | 23:16 | 23:19 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-10 (6 кВ) | 6 ТП | 21 ч/сект., 11 юр/лиц | 2023-11-30 | 23:20 | 23:22 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-К (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-5) | 11 ТП | 44 ч/сект., 16 мкд - 251кв, 11 гаражей, д/сад, школа, ПЧ, 22 юр/лица | 2023-11-30 | 23:17 | 23:17 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой 2-х КЛ-6 кВ от оп. №25 до РП-5 яч. №4
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-11-30 | 23:20 | 27:30 | 4:10 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Разрушение дополнительного изолятора ф."А" на оп. №18
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-12-01 | 2:50 | 3:35 | 0:45 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой приходного изолятора по ф."В" на ТП-ТС 091
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-Ц (10 кВ) | ТП-ТС 091 |  | 1 ч/сектора | 2023-12-01 | 6:14 | 14:23 | 8:09 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены проходного изолятора ф."В"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") ф.6-18-ГР (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-108 | 1 ТП | 104 ч/сект. | 2023-12-01 | 18:10 | 18:35 | 0:25 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Нагрев болтового соединения двух фаз КЛ-0,4 кВ от трансформатора до РУ-0,4 кВ на вводном руб. 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-ГН (10 кВ) | 1 ТП | Крематорий, ООО Неотранс-Красноярск, АГНКС, уличное освещение светофор | 2023-12-01 | 18:07 | 21:08 | 3:01 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Для устранения повреждения на ф.10-8-К | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Д (6 кВ) | 6 ТП | пгт. Темиртау 21 юр/лиц, фекальная перекачка (ввод №2), 6 мкд - 158 кв., 104 ч/сект. (46 ж/д, 58 дача), 14 гаражей. | 2023-12-02 | 5:10 | 13:43 | 8:33 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ. Обрыв проводов ВЛ-6 кВ ф."С" в пролете опор №18-19 с падением на контактную часть железной дороги.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Д (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 14 юр/лиц, фекальная перекачка (ввод №1), поликлиника, школа искусств, скорая помощь, спорт клуб, 7 мкд - 123 кв., 9 ч/сект., 7 гаражей | 2023-12-02 | 5:42 | 13:21 | 7:39 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара на ТП-"Фекальная перекачка" (абонентское). | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Д (6 кВ) | 6 ТП | пгт. Темиртау 21 юр/лиц, фекальная перекачка (ввод №2), 6 мкд - 158 кв., 104 ч/сект. (46 ж/д, 58 дача), 14 гаражей. | 2023-12-02 | 14:27 | 15:04 | 0:37 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыва шлейфа на оп. №1 ВЛ-6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-Д (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Темиртау 14 юр/лиц, фекальная перекачка (ввод №1), поликлиника, школа искусств, скорая помощь, спорт клуб, 7 мкд - 123 кв., 9 ч/сект., 7 гаражей | 2023-12-02 | 18:08 | 18:47 | 0:39 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для подключения потребительского ТП-Фекальная перекачка (ООО "Тепло") | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | Котельная №5, 7 (резерв), 1 юр/лицо, 27 ч/сект. | 2023-12-02 | 7:50 | 12:23 | 4:33 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Щегловская" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 295 ч/сект., скважина 2 юр/лица | 2023-12-02 | 19:40 | 19:55 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-М3 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-3) | 5 ТП | 8 мкд - 836 кв.; школа №11; дет. гор. пол-ка; мед. центр "Стрелец"; 23 юр/лица; 81 гараж | 2023-12-03 | 10:22 | 10:22 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв (пережог) шлейфа на ж/б оп.№1/2 от магистрального провода СИП-3 до КЛ-10 кВ (находится под напряжением) на ТП-711.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) | 22 ТП | 6 мкд - 41 кв., 49 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 22 юр/лица | 2023-12-03 | 12:28 | 12:32 | 0:04 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отключения ЛР-43 и вывода участка ВЛ с наличием повреждения. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("Россети") | Скважина "Кремлевская" | 2023-12-03 | 16:10 | 17:06 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерская" (ООО "РООС") РП-3 ("КЭнК") | ф.34 (6 кВ) | 14 ТП | МФЦ, театр, 50 ч/сект., 1 мкд - 28 кв, 21 юр/лицо | 2023-12-03 | 17:48 | 18:00 | 0:12 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Оперативное отключение для отключения ЛР-Г67 и вывода участка ВЛ с наличием повреждения. | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") ф.6-8-П (6 кВ) ("КЭнК") | ф.6-8-П (6 кВ) от ЛР-219 | 1 ТП | 1 юр/лицо (гостиница) | 2023-12-03 | 17:44 | 22:00 | 4:16 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения не полнофазного режима. Обрыв (пережог) провода ВЛЗ ф."А" на ж/б оп.№13 отпайка на ТП-380
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Яснополянская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Ш (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Интернат, котельная | 2023-12-03 | 22:55 | 26:45 | 3:50 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-ЯЯ-1 ("КЭнК") | ф.10-10-НБ (10 кВ) | 5 ТП | Котельная, 8 юр/лиц, 67 ч/сект, 3 МКД - 50 кв. | 2023-12-04 | 0:30 | 2:42 | 2:12 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Обрыв провода на потербительской отпайке в сторону ТП-51, ТП-43 | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) | 2 ТП | 7 юр/лиц, 1 мкд - 7 кв. | 2023-12-04 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | 6 юр/лиц, насосная, котельная; 70 ч/сект., 208 дач, 2 гаража | 2023-12-04 | 2:13 | 2:14 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") ф.10-10-ЛК (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-56 | 1 ТП | МЧС, КНС, 6 мкд - 166 кв., 15 ч/сект., 8 юр/лиц | 2023-12-04 | 2:12 | 2:20 | 0:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Эл.пробой проходного изолятора ф."А" на ТП-56 в сторону 2 секции 10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-04 | 2:17 | 2:27 | 0:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 5 ("КЭнК") | ф.6-13-ГРЭ (6 кВ) | 16 ТП | Котельная, 3 насосные, 1 мкд - 38 кв., 452 ч/сект., 17 юр/лиц, дет. приют | 2023-12-04 | 2:29 | 2:37 | 0:08 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) | 9 ТП | Фильтровальная, ВГСЧ (+ЦТП), д/сад №7, Насосная КНС, техникум (+котельная), котельная, 15 юр/лиц, 6 мкд - 239 кв., 628 ч/сект. | 2023-12-04 | 3:08 | 3:08 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-12-04 | 3:10 | 3:10 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-12-04 | 4:05 | 4:05 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" (ООО "КЭнК") | ф.6-2-550 (6 кВ) | 2 ТП | п. Мрас-Су 5 юр/лиц, школа, котельная, медпункт, Администрация, 66 ч/сект., 4 дачи, 1 гараж | 2023-12-04 | 3:40 | 21:07 | 17:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена. (ВЛ, L-11,774 км)
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) (ООО "КЭнК") | ТП-ТАШ-119 | 1 ТП | 7 юр/лиц, 1 мкд - 7 кв. | 2023-12-04 | 5:00 | 11:22 | 6:22 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа оп. №3 по ф.6-403-ЦСМ-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) | 9 ТП | Фильтровальная, ВГСЧ (+ЦТП), д/сад №7, Насосная КНС, техникум (+котельная), котельная, 15 юр/лиц, 6 мкд - 239 кв., 628 ч/сект. | 2023-12-04 | 5:04 | 5:04 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-12-04 | 8:55 | 8:55 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-04 | 9:05 | 16:12 | 7:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-508 "Бельково" (6 кВ) | 9 ТП | Фильтровальная, ВГСЧ (+ЦТП), д/сад №7, Насосная КНС, техникум (+котельная), котельная, 15 юр/лиц, 6 мкд - 239 кв., 628 ч/сект. | 2023-12-04 | 9:20 | 10:29 | 1:09 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) ф.6-10 (10 кВ) | 27 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте один сторож), ОЦ Орион, гостин. комплекс Кедровка, СНТ-8 шт. 578 садовых домов, БФ "Источник жизни", вышки связи -2 шт. | 2023-12-04 | 9:11 | 9:30 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) ф.6-10 (10 кВ) | 27 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте один сторож), ОЦ Орион, гостин. комплекс Кедровка, СНТ-8 шт. 578 садовых домов, БФ "Источник жизни", вышки связи -2 шт. | 2023-12-04 | 9:47 | 13:51 | 4:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-403-ЦСМ-2 (6 кВ) | 2 ТП | 7 юр/лиц, 1 мкд - 7 кв. | 2023-12-04 | 10:24 | 11:00 | 0:36 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа оп. №3
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-2 ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-12-04 | 10:17 | 14:20 | 4:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Ижморская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Б (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 1 Котельная (ЦК№3), ЦРБ, 1 юр/лица,1 ч\сектор. | 2023-12-04 | 10:16 | 10:45 | 0:29 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Туманная" ("КЭнК") | ф.6-10-Б (6 кВ) | 8 ТП | 6 юр/лиц, насосная, котельная; 70 ч/сект., 208 дач, 2 гаража | 2023-12-04 | 10:47 | 11:42 | 0:55 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Разрушение опорного изолятора на предохранительной раме ТП-ТАШ 622
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-9-Ч (10 кВ) | 7 ТП | Котельная 1шт, скважина 2шт, муз. школа, ДК, 24 юр/лиц, 355 ч/сект, 3 мкд (1-2 эт 8 кв, 1-3 эт. 36 кв) - 44 кв | 2023-12-04 | 10:58 | 10:58 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) от ЯКНО-9 | 4 ТП | 260 домов ч/с, 1 ВНС, 6 ю/л (3 магазина,1 почта,1 весовая, КРО Обновление) | 2023-12-04 | 11:38 | 12:29 | 0:51 | Ремонт ВЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Обрыв крепления вязки неизолированного провода на оп. №145
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 (АО"СибПСК") | ф.19-20-Г (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. ЦРП-3) | 20 ТП | Дет/сад, дет поликлиника, КНС №1, База филиала, БРУ, гаражи, 38 юр/ лиц, 2332 комм кв | 2023-12-04 | 11:47 | 11:47 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение 2-х КЛ-10 кВ от ПС до ЦРП-3 при производстве несогласованных земляных работ странней организацией " Стройизыскание" | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-102-УШ (6 кВ) | 15 ТП | 69 юр/лиц, 4 насосные, 2 вышки связи, 2 дет/сада, районная больница, 7 мкд - 514 кв., 39 ч/сект., 14 дач, 21 гараж | 2023-12-04 | 11:51 | 12:44 | 0:53 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-В (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Соц. приют, 3 юр/лица, 106 ч/сект., 1 мкд - 18 кв. | 2023-12-04 | 12:45 | 17:13 | 4:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-9-МК (10 кВ) | 6 ТП | п.г.т. Тяжинский 1 юр/лицо (ОАО "Кузбассконсервмолоко") | 2023-12-04 | 15:43 | 16:48 | 1:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение по заявке Россети Сибирь для безопасного производства работ по устранению повреждения на ВЛ-10 кВ ф.10-10-В | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-6-754 (6 кВ) | 9 ТП | 122 ч/сектора | 2023-12-04 | 14:34 | 18:06 | 3:32 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Падение дерева ВЛЗ-6 кВ из-за охранной зоны ВЛ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-12-04 | 15:55 | 16:39 | 0:44 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-409-Воздуховыдающий (6 кВ) | 5 ТП | 93 ч/сект., котельная, телевиденье, связь, воздуховыдающий. | 2023-12-04 | 15:55 | 16:39 | 0:44 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Обрыв шлейфа оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2023-12-04 | 17:02 | 17:02 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-04 | 18:55 | 19:56 | 1:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь", ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-04 | 20:27 | 21:50 | 1:23 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Красный Углекоп" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-П (6 кВ) ф.6-4-ПМ (6 кВ) ф.6-5-Н (6 кВ) ф.6-13-С (6 кВ) | 59 ТП | 40 мкд - 1330 кв., 2688 ч/сект., котельная ТЭР №42 (резерв), котельная ГТХ №47, котельная ГТХ №64, санаторий, АТС, фильтровальная. поликлиника №3, дет. поликлиника, дет/сад №18, АТС-7/5, школа №28 (резерв), очистные, школа №28 (начальная), 114 юр/лиц. | 2023-12-05 | 11:57 | 12:25 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-М (6 кВ) | 19 ТП | 18 мкд - 408 кв., 1137 ч/сект., котельная ТЭР №44, котельная ТЭР №46, котельная ТЭР №45 (резерв), дет/сад №40, школа №31, школа №62, поликлиника, АТС 664 (резерв), 33 юр/лица. | 2023-12-05 | 11:57 | 12:25 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-13-КУ (6 кВ) ф.6-1-С ( 6 кВ) | 13 ТП | 8 мкд - 291 кв., 870 ч/сект., котельная ГТХ №30, фильтровальная (резерв), котельная ТЭР №42, 19 юр/лиц. | 2023-12-05 | 11:57 | 12:25 | 0:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-9-729 (6 кВ) | 10 ТП | пгт. Шерегеш. 2 юр/лица: базовая станция, гостиничный комплекс; 400 ч/сект | 2023-12-05 | 13:19 | 13:43 | 0:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Удаление дерева с ВЛЗ-6 кВ в пролете опор №18/1-3 18/1-4 и №18/6 18/7 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) | 16 ТП | Школа-интернат №13, больница, школа №5, техникум, котельная №5, 6 мкд - 117 кв, 21 юр/лиц, 392 ч/сект. | 2023-12-05 | 13:50 | 13:50 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв ВЛ-6 кВ ф."А" в пролете опор №49/1 49/2 и 49/3 отпайка на ТП-44, грузовым автомобилем HINO c778нр142 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-15-4 (6 кВ) до ПСС-4 | 5 ТП | 3 юр/лица (База МУП Комфорт, производственный корпус НАО Томский машзавод, пункт приема лома) | 2023-12-05 | 13:55 | 16:10 | 2:15 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение после появления перекоса по напряжению в сети 6 кВ Обрыв ВЛ-6 кВ ф."А" в пролете опор №49/1 49/2 и 49/3 отпайка на ТП-44, грузовым автомобилем HINO c778нр142 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Снежная" ("КЭнК") | ф.6-4 ПС 35 Снежная (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ТАШ 13) ф.6-5 ПС 35 Снежная (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-ТАШ 13) | 3 ТП | пгт. Шерегеш. 6 юр/лиц: 4 подъёмника, спортзал, кафе | 2023-12-05 | 18:17 | 18:35 | 0:18 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛЗ-6 кВ в пролете опор №20-21 без обрыва провода. (Двух цепная ВЛ). | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "ЯЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-ЯШ 2 ("КЭнК") ф.6-14-Ш (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-46 | 1 ТП | Котельная №2, 6 юр/лиц, 2 мкд - 41 кв., 58 ч/сект. | 2023-12-05 | 21:20 | 21:25 | 0:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Горение эл.дуги в контакте ножа ф."В" на ЛР ТП-46
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-05 | 21:26 | 21:28 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-06 | 6:04 | 6:05 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35 кВ "С-3" (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Осинниковская-городская" (КЭнК)) | 27 ТП | 6004 бытовых абонентов, 0 больница, 1 школ, 3 д/сада, 2 котельных, 2 объектов водоснабжения | 2023-12-06 | 7:00 | 7:00 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2023-12-06 | 7:17 | 7:29 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.35-Л-5 (35 кВ) (Ввод 1 с.ш. ПС-35/6 "Туманная" (КЭнК)) | 4 ТП | 3 юр/лица (2 губернский центр, кафе), 2 ч/сект. | 2023-12-06 | 13:08 | 13:08 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 5 СНТ: 266 садовых домов | 2023-12-06 | 15:03 | 16:59 | 1:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-12-06 | 15:03 | 19:15 | 4:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-Л (10 кВ) | 23 ТП 1 РП | 317 ч/сект., 2 скважины, 5 юр/лиц | 2023-12-06 | 15:12 | 18:59 | 3:47 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Выгорание прокалывающего зажима одной фазы на оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Яшкинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-СЯ (6 кВ) | 2 ТП | Скважина, 31 ч/сект., 1 юр/лицо | 2023-12-06 | 17:47 | 21:25 | 3:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №4 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-7-Т (6 кВ) от ВВ в ТП-258 | 3 ТП | 4 мкд - 81 кв., 48 ч/сект., 3 юр/лица, 1 гараж | 2023-12-06 | 19:11 | 21:03 | 1:52 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ВВ в ТП-258
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Зиминки 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-210-П (6 кВ) | 12 ТП | 19 мкд - 209 кв., 652 ч/сект., котельная ТЭР №71 (резерв), котельная ГТХ №72, котельная ТЭР №62, котельная ТЭР №105, школа №10, дет/сад №62, поликлиника, 11 юр/лиц, 2 гаража | 2023-12-06 | 20:04 | 20:25 | 0:21 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп.ВЛ-6 кВ до ТП-615 яч.3.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-12-06 | 20:05 | 20:39 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-12-06 | 20:09 | 20:11 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) | 2023-12-06 | 20:10 | 23:11 | 3:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | Вышка связи | 2023-12-06 | 20:13 | 21:33 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 5 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 255 ч/сект., перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2023-12-06 | 20:29 | 5:42 | 9:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 14 ТП | 44 ч/сект., 5 дач, 19 гостиниц, ФГУ ИК-4 (2 объекта), 2 АЗС, 4 юр/лица, 81 гараж, 2 мкд - 28 кв. | 2023-12-06 | 20:47 | 20:47 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) | 35 ТП | ЦОС Мыски (есть резерв), 921 ч/сект., 12 юр/лиц, Водозабор (резерв), ПРМ Рембазовская, школа (+котельная), ледовая переправа, 185 дач/уч., гаражи | 2023-12-06 | 21:03 | 21:03 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-06 | 21:40 | 21:42 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г.Мыски ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-12-06 | 21:52 | 23:29 | 1:37 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ в сторону ТП-217
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-13 (6 кВ) | 3 ТП | пгт. Бачатский. Котельная, насосная станция,очистные (Абонентские) | 2023-12-06 | 21:52 | 23:20 | 1:28 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-511-"Кочура" (6 кВ) | 1 ТП | КНС, 11 мкд - 48 кв., 77 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-06 | 22:25 | 3:13 | 4:48 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Опорная-19" ("Евразэнерготранс") | ф.6-26-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП ("ГЭС") | 40 ч/сектора | 2023-12-06 | 21:48 | 6:35 | 32:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шалым" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-Т (6 кВ) | 11 ТП | п. Шалым. 217 ч/сект, 28 мкд - 407 кв., тубдиспасер, поликлиника, фильтровальная станция, МЧС, котельная, тепловой пункт, КТС, школа - интернат №19, клуб, дет/сад, школа №6, 4 вышки связи, 8 юр/лиц. | 2023-12-06 | 23:18 | 23:25 | 0:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ключевая" ("КЭнК") | ф.6-6-754 (6 кВ) | 9 ТП | 122 ч/сект. | 2023-12-06 | 23:22 | 04:34 | 5:12 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов ф."А" и "С" на ЛР в сторону ТП-ТАШ 753
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35 (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2023-12-06 | 23:55 | 0:07 | 0:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Х (6 кВ) (ООО "Сварог") | 1 ТП | СНТ-"Кешево": 54 дома | 2023-12-06 | 21:38 | 40:43 | 19:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Сварог" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Чистые пруды Н (10 участков), СНТ Чистые пруды (121) | 2023-12-07 | 0:15 | 1:55 | 1:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковский Водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-6-ЗЛ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | г. Калтан 5 юр/лиц, 1 ч/сект. | 2023-12-07 | 1:36 | 12:25 | 10:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 353 | 1 ТП | без потребителей | 2023-12-07 | 1:35 | 3:42 | 2:07 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Перегорание плавкой вставки ф."В" и "С" в патроне ПК-10 кВ ТП-НВ 353
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-12-07 | 1:55 | 2:49 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод, СНТ Виктория: 1050 ч/сект., насосная, 2 магазина, станция связи | 2023-12-07 | 9:40 | 15:50 | 6:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.6-10-Г (6 кВ) от ЯКНО-1 | 14 ТП | 703 ч/сект., вышка связи, 5 ю/лиц, 3 СОК Мрас-Су, ВНС | 2023-12-07 | 12:30 | 13:05 | 0:35 | Ремонт ВЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Обрыв вязки провода ф."В" на оп. №90.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 11 СНТ: 236 садовых домов, уличное освещение | 2023-12-07 | 12:50 | 13:26 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение персоналом "Россети Сибирь" для включения ЛР. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9п (6 кВ) | 31 ТП | п. Томь-Усинск. Д/сад, 29 мкд - 1683 кв., СОК Олимпиец, поликлиника, тубдиспасер, леч. корпус №3, ПНС-21, 5 ВНС, КНС, ДК, 2 вышки сотовой связи, 25 ю/лиц, 939 ч/сект., 46 гаражей, 4 садовых дома | 2023-12-08 | 12:18 | 16:05 | 3:47 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорных иоляторов по ф."А" и "С" на ШМ-6 кВ в ТП-5.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 7 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") | 768 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо ООО Транссибнк (бокс), гаражи | 2023-12-08 | 14:40 | 16:10 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было, оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 179 ч/сект., п.Сосновка ул.Заречная уличное освещение | 2023-12-08 | 22:39 | 26:55 | 4:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-14-МК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пгт. Промышленная. 2 котельные (резерв) | 2023-12-08 | 23:13 | 25:58 | 2:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ресурсная" ("КЭнК") РП-4 ("КЭнК") | 1 с.ш. 10 кВ | 10 ТП | Бытовых потребителей: 1032 шт., 1 социально значимых объектов, среди которых 1 школ | 2023-12-09 | 10:05 | 10:30 | 0:25 | Ремонт оборудования | Отключение от Дуговой защиты. Выход из строя ТСН-1.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 18 ТП | пгт. Промышленная. 5 котельных, 10 мкд - 336 кв., ФНС, д/сад, насосная, 4 скважины, 164 ч/сект., 27 юр/лиц | 2023-12-09 | 13:24 | 14:45 | 1:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Ивановская" ("Россети Сибирь") | ф.10-10-М (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | д. Михайловка Котельная, скважина, 2 ФАП, 30 ч/сект., 1 юр/лицо, гараж | 2023-12-10 | 12:24 | 13:20 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-Ц (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-2) | 10 ТП | ДК, дет/сад, котельная №25 (резерв), дом сестринского ухода, муз. школа, 36 юр/лиц, 142 ч/сект., 38 мкд - 1792 кв. | 2023-12-11 | 21:47 | 21:47 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ПП-3 до ЦРП-2
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 19 ТП | п. Итатский. 3 котельных, 2 водонапорных башни, поликлиника, коррекционная школа, детский сад, 61 юр/лиц, 873 ч/сект | 2023-12-12 | 6:18 | 6:22 | 0:04 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим в сети 10 кВ. Обрыв провода ф."В" в гильзе в пролете опор №82-83 ВЛЗ-10 кВ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) от ЛР-1ЛИ | 4 ТП | п. Итатский. 212 ч/сект., скважина, поликлиника, школа, дет/сад, 16 юр/лиц | 2023-12-12 | 13:34 | 15:45 | 2:11 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыва провода ф."В" в гильзе в пролете опор №82-83
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-3 ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (5 участков) ТП- 777 (КЭнК) 15 домов ч/с ТП-602 ФЛ Жданов 2 дома ч/с | 2023-12-14 | 4:10 | 4:54 | 0:44 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-3 ("Россети Сибирь") | 6 ТП | СНТ Сосновый бор (74 домов) ТП-ф.л. Гринников (1 дом) СНТ Таргай (5 участков) ТП- 777 (КЭнК) 15 домов ч/с ТП-602 ФЛ Жданов 2 дома ч/с | 2023-12-14 | 5:23 | 5:58 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) ф.6-15 (6 кВ) ф.6-22-Т(6 кВ) ф.6-19-Ц (6 кВ) | 52 ТП | 31 мкд - 566 кв., 1122 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, котельная ГТХ №15 (резерв), областной ценр крови (резерв), дет/сад №68, дет/сад №12; дет.сад №80; 2 АТС, центральный районный суд, котельная ГТХ №26, котельная ГТХ №26 (резерв), школа №12, 13 юр/лиц, котельная ГТХ №24, котельная №25 ТЭР, скорая помощь, 98 юр/лиц | 2023-12-14 | 4:39 | 4:48 | 0:09 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») Повреждение в сетях (ООО ХК «СДС - Энерго») | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.13 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | п. Белогорск Котельная | 2023-12-14 | 12:52 | 13:07 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф.13 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 (6 кВ) (ООО "Енисей) | ф."ВС" (6 кВ) | 5 ТП | п. Белогорск 6 водозаборных скважин, насосная второго подьема, пожарная часть | 2023-12-14 | 12:52 | 13:07 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТП-14 (ООО "Енисей) аварийное отключение ф.13 от ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" Повреждение в сетях (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г.Мыски ОСК Притомский, 2 ВНС, РТРС, 49 ч/сект., СНТ "Рябинушка" (33 сад/дома). | 2023-12-14 | 23:00 | 23:39 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Повреждение в сетях ЦОФ "Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-31-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 10 ТП | 2 СНТ (443 дачных дома), вышка связи, ВНС. | 2023-12-15 | 12:20 | 31:16 | 18:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-15-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-2) | 15 ТП | г. Мыски. 41 мкд - 1847 кв., 2 школы, 2 д/сада, ОСК, станция очистки подземных вод, ДК, котельная (ввод №1), 49 юр/лиц. | 2023-12-15 | 15:06 | 15:06 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Обрыв вязки провода ф."А" на оп. №16.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | 1 ТП | п. Белогорск Котельная | 2023-12-17 | 3:20 | 3:40 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф.15 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ТП-14 (6 кВ) (ООО "Енисей) | ф."ВС" (6 кВ) | 5 ТП | п. Белогорск 6 водозаборных скважин, насосная второго подьема, пожарная часть | 2023-12-17 | 3:20 | 3:40 | 0:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с ТП-14 (ООО "Енисей) аварийное отключение ф.15 от ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" Повреждение в сетях (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2023-12-17 | 14:20 | 14:58 | 0:38 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 10 ("КЭнК") | ф.6-4-167 (6 кВ) | 2 ТП | 1 кафе, 1 подъёмник | 2023-12-18 | 15:17 | 16:43 | 1:26 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Эл.пробой потребительской КЛ (ООО Канатные дороги) в сторону потребительской ТП-ВПС КДШ. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Шерегеш-3" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-17-СШ (6 кВ) | 7 ТП | пгт. Шерегеш 145 ч/сект., 58 дач, 3 гаража, 5 мкд - 49 кв., 9 юр.лиц | 2023-12-18 | 19:28 | 19:37 | 0:09 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Ослабление контакта ЛР ТП-ТАШ 736 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РП-ТАШ 4 ("КЭнК") | ф.6-5-154,155 | 2 ТП | 6 юр/лиц: 3 торговых павильона, 3 гостиницы | 2023-12-20 | 14:53 | 19:07 | 4:14 | Ремонт КЛ | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 6 кВ Эл.пробой КЛ от РП-ТАШ-4 до ТП-ТАШ-154
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-4 ("КЭнК") | 4 ТП (КЭнК) 2 ТП (потреб.) | 523 частного сектора (СНТ Березка, Березка-2, Смородинка, Черемушки, Казначей, Свинопром) | 2023-12-20 | 14:48 | 16:58 | 2:10 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (СНТ-Березка, СНТ-Черемушки) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-4 ("КЭнК") | 4 ТП (КЭнК) 2 ТП (потреб.) | 523 частного сектора (СНТ Березка, Березка-2, Смородинка, Черемушки, Казначей, Свинопром) | 2023-12-20 | 22:54 | 1:30 | 2:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-5 ("КЭнК") | 6 ТП (КЭнК) 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ.850 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-12-21 | 0:31 | 0:51 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Оперативное отключение для отыскания "земли"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") РП-ЯЯ-1 ("КЭнК") | ф.10-10-НБ (10 кВ) | 5 ТП | Котельная, 8 юр/лиц, 67 ч/сект, 3 МКД - 50 кв. | 2023-12-21 | 12:20 | 12:25 | 0:05 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Оперативное отключение для отключения ЛР-38 (потребительская отпайка ООО «Барзасский карьер»). Повреждение в сетях ООО «Барзасский карьер». | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-16-М (6 кВ) | 7 ТП | 3 ЦТП (есть резерв), ЦГБ (есть резерв), 3 скважины, 8 юр/лиц, 6 мкд - 212 кв., 149 ч/сект | 2023-12-21 | 13:30 | 14:25 | 0:55 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ с неуспешным АПВ. Повреждение опорных изоляторов и проходного изолятора ЯКНО-2 в сторону абонентского ТП-86П ("Хлебокомбинат")
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2023-12-22 | 9:47 | 12:04 | 2:17 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Анжерская" ("Россети Сибирь") РП-7 ("КЭнК") ф.719 (6 кВ) | ТП-КЮ-2 | 1 ТП | 3 мкд - 105 кв., 3 юр/лица | 2023-12-23 | 10:20 | 10:50 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было, неполнофазный режим Выход из строя трансформатора Т-2
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") ф.10-12-Г (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-62 | 1 ТП | 207 ч/сект., 7 юр/лиц | 2023-12-23 | 15:48 | 20:35 | 4:47 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Внутрибаковое повреждение трансформатора в ТП-62.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") от Р-СП-1 ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 476 ч/сект. | 2023-12-23 | 17:20 | 22:39 | 5:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" (ООО "КЭнК") | ф.6-2-550 (6 кВ) | 2 ТП | п. Мрас-Су 5 юр/лиц, школа, котельная, медпункт, Администрация, 66 ч/сект., 4 дачи, 1 гараж | 2023-12-23 | 21:42 | 21:44 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ. Причина не установлена.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-23-Б (6 кВ) от ТП-49 | 5 ТП | 617 ч/сект., 2 магазина, очистные | 2023-12-23 | 21:57 | 27:50 | 5:53 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение контактной группы ф."В" и "С" на ЛР-238 на оп. №71
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ №19 "Краснокаменская" ("ОЭСК") ЦРП-3 ("КЭнК") | ф.10-15-3ц (10 кВ) | 2 ТП | 7 юр/лиц, 797 комм/кв | 2023-12-24 | 0:34 | 2:05 | 1:31 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ №1 от ТП-225 до ТП-226
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Талон" (ООО "КЭнК") | ф.6-2-550 (6 кВ) | 2 ТП | п. Мрас-Су 5 юр/лиц, школа, котельная, медпункт, Администрация, 66 ч/сект., 4 дачи, 1 гараж | 2023-12-24 | 10:53 | 18:37 | 7:44 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ из-за охранной зоны. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 24 ч/сект. | 2023-12-24 | 12:20 | 17:48 | 5:28 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Судженская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-ДГ (6 кВ) от ВВ в ТП-17 | 5 ТП | Д/сад №2 (+котельная), 98 ч/сект., котельная №3 (есть резерв), ДК, 3 юр/лица, 2 гаража | 2023-12-25 | 11:53 | 14:35 | 2:42 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфов ВЛ-6 кВ ввод в КШ-4. Механическое повреждение КЛ-6 кВ №1 от КШ-4 до ТП-146 персоналом сторонней организации ИП «Бураков» при выполнении не согласованных земляных работ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) | 20 ТП | 2 котельные, школа, КНС, бойлерная, 3 д/сада, 29 юр/лица, 1129 ч/сект, 31 мкд - 244 кв. 299 гаражи | 2023-12-25 | 14:15 | 14:15 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф."Город-5" (6 кВ) от реклоузера Р-Г-5 | 10 ТП | 25 МКД, 287 частного сектора, 104 юр/лиц, школа, 2 бойлерные, 2 д/сада, КНС, АТС | 2023-12-26 | 4:00 | 4:55 | 0:55 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой одной из двух КЛ-6 кВ от ТП-53 до ТП-63
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 "Промузловая" ("Кузбассэлектро") | ф.6-10-8 (6 кВ) | 3 ТП (потреб.) | пгт. Бачатский. Котельная, насосная станция, станция смешивания (Абонентские) | 2023-12-26 | 11:07 | 12:00 | 0:53 | Ремонт ВЛ | Отключение от Земляной защиты Обрыв вязки крепления провода ф."С" на оп. №31
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-15 ("КЭнК") | ф.6-15-Э (6 кВ) | 5 ТП | ООО КэНК (АБК); 7 й канализ.бассейн; 11 юр.лиц; 536 гаражей | 2023-12-26 | 13:15 | 13:17 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение (сгнила) крен дер. опоры на потребительскийТП-886 (ПХУ Горздрава). Повреждение в сети потребителя. | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2023-12-26 | 23:50 | 1:00 | 553:10 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Причина не установлена | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ПСС-4 ("КЭнК") | 4 ТП (КЭнК) 2 ТП (потреб.) | 523 частного сектора (СНТ Березка, Березка-2, Смородинка, Черемушки, Казначей, Свинопром) | 2023-12-27 | 1:05 | 2:12 | 1:07 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сети потребителя (СНТ-Березка, СНТ-Черемушки) | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") | ВЛ-35-КД-23 (35 кВ) ("Россети Сибирь") (Ввод 1 с.ш. 35 кВ ПС Дальние горы) | 16 ТП | 1,753 бытовых абонентов, 7 социально значимых объектов, среди которых 2 больницы, 1 школа, 3 котельные, 1 объект водоснабжения. | 2023-12-27 | 0:25 | 0:25 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Афонинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") | ф.13-23-Г (6 кВ) | 7 ТП | 0,549 бытовых абонентов, 2 социально значимых объектов, среди которых 2 котельных, . | 2023-12-27 | 0:25 | 0:38 | 0:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" ("ОЭСК") Повреждение в сетях "Россети Сибирь" | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-27 | 16:38 | 18:57 | 26:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". Касание провода о траверсу. | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-12-28 | 10:25 | 10:27 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-12-28 | 10:27 | 10:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-12-28 | 10:29 | 10:48 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) от ЯКНО ф.604 | 2 ТП | г. Тайга. Котельная №7, 1 мкд - 24 кв., скважина №17, 86 ч/сект., 4 юр/лица | 2023-12-28 | 19:07 | 19:57 | 0:50 | Осмотр ВЛ | Аварийное отключение Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-36-С (6 кВ) | 17 ТП | 1045 ч/сект., 22 юр/лица, 739 гаражей | 2023-12-29 | 10:50 | 12:21 | 1:31 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-7-И (6 кВ) | 4 ТП | 14 мкд - 994 кв., котельная ГТХ №50 (резерв), КузГТУ, станция скорой помощи, МУП ТРК, мед. колледж, 2 насосных, 29 юр/лиц | 2023-12-29 | 12:18 | 13:40 | 1:22 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-588 до ТП-589 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-П (10 кВ) | 2 ТП | 2 мкд - 10 кв., 80 чсект., ЦТП №12 (резерв) | 2023-12-29 | 13:00 | 14:33 | 1:33 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыва шлейфа на ЛР-329
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО, ГСХ. | 2023-12-29 | 20:11 | 21:27 | 1:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов 2-х фаз в пролёте оп. №126-127 в результате зацепа поднятым кузовом грузового автомобиля при проезде под ВЛ. | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-29 | 22:58 | 23:00 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-29 | 23:05 | 23:07 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-29 | 23:10 | 23:12 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-29 | 23:38 | 23:40 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п. Майск, п. Талон, п. Мрас-Су. Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-29 | 23:56 | 23:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") от СП-7 | 1 ТП | пгт. Верх-Чебула. Дет/сад, школа (+котельная) | 2023-12-30 | 2:12 | 3:20 | 1:08 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-ЧБ 178 | 1 ТП | пгт. Верх-Чебула. Котельная №6 (есть резерв), 12 ч/сект., 4 юр/лица | 2023-12-30 | 2:43 | 4:25 | 1:42 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой проходного изолятора ф."С" на ТП-ЧБ 178.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ППШ" ("КЭнК") | ф.10-25-РП-5 (10 кВ) (Ввод 1 с.ш. в РП-5) | 29 ТП | 86 мкд - 4082 кв., 707 ч/сект., 4 д/сада, 2 школы, школа-интернат, администрация, техникум, дом ребенка, СОШИ №23, 177 юр/лиц | 2023-12-30 | 2:47 | 3:44 | 0:57 | Осмотр оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Причина устанавливается
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-30 | 2:48 | 2:50 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-30 | 2:54 | 4:33 | 1:39 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-12-30 | 3:46 | 3:48 | 0:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 3 ВНС, СНТ Угольщк (465 садовых участков) | 2023-12-30 | 6:00 | 6:15 | 0:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Щ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | пгт. Яшкино 1 юр.лицо (ЛДО "Колосок"), 2 ч/сектора | 2023-12-30 | 9:10 | 9:11 | 0:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 10 ТП | РТС, Насосная холодной воды (ЮКЭК), 6 юр/лиц, 77 ч/сект | 2023-12-30 | 11:04 | 11:05 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Берикульская" ("КЭнК") | ф.6-5-Б (6 кВ) | 6 ТП | п. Берикульский. 2 котельные (+насосные котельных), дет/сад, АТС, школа, 17 юр/лиц, 232 ч/сект | 2023-12-30 | 12:10 | 12:11 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2023-12-30 | 23:41 | 24:47 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-30 | 23:54 | 25:55 | 2:01 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-2-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | пгт. Промышленная. 2 юр/лица (Кирпичный завод, свинокомплекс). | 2023-12-31 | 9:17 | 10:20 | 1:03 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-31 | 9:39 | 10:15 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Промышленная сельская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-РП (10 кВ) | 15 ТП | пгт. Промышленная. 322 ч/сект., 11 мкд - 184 кв., 13 юр/лиц, котельная, база КЭнК, 2 скважены. | 2023-12-31 | 13:50 | 15:32 | 1:42 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Обрыв шлейфа ф."А" и «В» на оп.34/27 в сторону потребительской ТП-ПР 29П (ПЗПО «СОЮЗ») | Повреждения в сети потребителя
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 15:12 | 15:15 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект., 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2023-12-31 | 15:30 | 15:59 | 0:29 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2023-12-31 | 15:48 | 15:50 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Коура" ("КЭнК") | В-35 (35 кВ) отпайка на ПС-35/6 кВ "Селезень" | 3 ТП | ООО "Запсиблес" | 2023-12-31 | 15:51 | 15:53 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2023-12-31 | 15:53 | 15:55 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 16:45 | 16:47 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 16:59 | 17:01 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 17:41 | 17:43 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 17:46 | 17:48 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 17:57 | 17:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2023-12-31 | 18:00 | 18:02 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 18:17 | 18:19 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2023-12-31 | 18:23 | 19:06 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь". | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 18:29 | 18:31 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 18:53 | 18:55 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 19:24 | 19:26 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Осинниковская городская" ("КЭнК") ЦРП-2"А" ("КЭнК") ф.6-12-М (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-153 | 1 ТП | 35 юр/лиц, 7 мкд - 646 кв. | 2023-12-31 | 16:30 | 16:38 | 0:08 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой КЛ-6 кВ от ВН Т-1 до трансформатора Т-1.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2023-12-31 | 20:01 | 20:03 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 9 ТП | п. Базанча, п. Калары 17 юр/лиц, 2 больницы, администрация, вышка связи, котельная школа, 2 школы, телеретранслятор, почта, клуб, 249 ч/сект., 4 дачи, 3 гаража | 2023-12-31 | 20:40 | 20:53 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ