## 2024 1 кв.
Форма №2
Подробная информация об аварийных отключениях, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке). (за период с января по март 2024г., включительно).
Филиал | Источник питания (п/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Кол-во ТП | Наименование отключенных потребителей | Дата | время |  |  | Противоаварийные мероприятия | Причина отключения
[6 empty] | откл. | вкл. | простоя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2024-01-01 | 6:58 | 8:04 | 1:06 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.15-Трамвайный (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 693 ("КЭнК") | 2 ТП | 59 ч/сект. | 2024-01-01 | 7:18 | 10:22 | 3:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не устанавлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-01 | 8:55 | 8:57 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-01 | 9:15 | 9:17 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-01 | 9:24 | 9:26 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-01 | 9:35 | 9:37 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-01 | 9:51 | 9:53 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-01 | 9:57 | 9:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-15-Р (6 кВ) | 6 ТП | 5 вышек связи, старое и новое здание телестанции, ретранслятор, скважина холодной воды, УО, 104 ч/сект., 18 дач | 2024-01-01 | 13:30 | 14:42 | 1:12 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП | 254 дома ч/с,гаражи ,ОВД, 8 юр/лиц | 2024-01-02 | 0:28 | 4:23 | 3:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждения в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-10 (6 кВ) | 6 ТП | 21 ч/сект., 11 юр/лиц | 2024-01-02 | 1:00 | 1:02 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-10 (6 кВ) | 6 ТП | 21 ч/сект., 11 юр/лиц | 2024-01-02 | 1:03 | 1:40 | 0:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-02 | 23:02 | 23:04 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 3 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-02 | 23:12 | 23:14 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2024-01-02 | 23:06 | 23:08 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2024-01-02 | 23:15 | 23:17 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-02 | 23:42 | 23:44 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-02 | 23:44 | 4:16 | 556:32 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2024-01-03 | 8:56 | 9:32 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2024-01-03 | 9:50 | 11:12 | 1:22 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 3/4" ("Россети Сибирь") | ф.6-29-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | ДОЛ "Голубь" (имеется собственный ДГУ), ОЦ "Жемчужинка" (имеется собственный ДГУ), Вышка сотовой связи, СНТ Полянка (77 садовых участков), 2 садовых участка (от потребительской ТП) | 2024-01-03 | 11:36 | 16:34 | 4:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2024-01-03 | 11:17 | 11:53 | 0:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2024-01-03 | 12:14 | 13:27 | 1:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-03 | 14:12 | 14:14 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 19 ТП | 3 котельных, 2 водонапорных башни, поликлиника, коррекционная школа, детский сад, 61 юр/лиц, 873 час/сект | 2024-01-03 | 22:21 | 22:28 | 0:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР-1ЛИ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) от ЛР-1 ЛИ | 9 ТП | 460 ч/сект., 30 юр/лиц, скважина, 2 котельных, | 2024-01-03 | 22:27 | 25:08 | 2:41 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения на ЛР-10Ит (РЛК) в сторону ТП-10Ит
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) | 19 ТП | 3 котельных, 2 водонапорных башни, поликлиника, коррекционная школа, детский сад, 61 юр/лиц, 873 час/сект | 2024-01-03 | 1:01 | 1:08 | 0:07 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для включения ЛР-1ЛИ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") | ф.6-4 ПС 35 кВ Спорткомплекс (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-10) (Ввод 1 секции на РП-ТАШ-8) (Ввод 2 секции на РП-ТАШ-4) | 13 ТП | 6 юр/лиц, 2 очистных, насосная, ВГСЧ, 94 ч/сект., 36 дач, 79 гаражей | 2024-01-04 | 17:31 | 18:58 | 1:27 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Эл.пробой опорного изолятора ф."С" на участке от ЛР до трансформатора в ТП-ТАШ 771
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник, ОЦ Бунгурский, база Омон, школа, ВНС, дет/сад | 2024-01-06 | 0:28 | 4:25 | 3:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от ТО Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тереньтьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | Скважина, 2 юр/лица (базовая станция Теле 2; базовая станция АО "ПБК") | 2024-01-06 | 4:43 | 6:40 | 1:57 | Ремонт оборудования | Аварийное отключение при наличии "Земли" в сети 10 кВ Эл.пробой разрядника (РВО-10) 3-х фаз на ТП-818
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-06 | 5:46 | 5:47 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-06 | 11:19 | 11:21 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-06 | 11:31 | 11:32 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-06 | 12:13 | 12:15 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") ф.6-18-ГР (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-108 | 1 ТП | 104 ч/сект. | 2024-01-06 | 14:22 | 15:55 | 1:33 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Нагрев болтового соединения КЛ-0,4 кВ от трансформатора до РУ-0,4 кВ на вводном руб. 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2024-01-06 | 17:05 | 18:01 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник, ОЦ Бунгурский, база Омон, школа, ВНС, дет/сад | 2024-01-06 | 18:30 | 20:50 | 2:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("Россети") | 2 ВНС | 2024-01-06 | 18:30 | 18:47 | 0:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-07 | 0:24 | 0:26 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-К (6 кВ) | 8 ТП | Очистные, 10 юр.лиц | 2024-01-07 | 13:25 | 13:44 | 0:19 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.6-5-6 (6 кВ) | 7 ТП | пгт. Бачатский. 2 Скважины, 5 юр.лиц (Абонентские) | 2024-01-07 | 16:34 | 17:33 | 0:59 | Ремонт ВЛ | Оперативное отключение Обрыв вязки крепления провода к изолятору (Без касания) фазы "С" на опоре №42.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-П (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 476 ч/сект, отд-ие восстановит-го лечения ГКБ №1 | 2024-01-07 | 17:38 | 18:25 | 0:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-9-Ж (6 кВ) от ПСС-КА 2 | 6 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | г. Калтан. п.Шушталеп. 339 ч/сект., 11 юр/лиц. | 2024-01-07 | 23:28 | 25:52 | 2:24 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Оперативное отключение Восстановление поврежденной сторонним автомобилем ж/б стойки опоры 6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") РП-9 ("КЭнК") | ф.РП-9-9 (10 кВ) | 2 ТП | 9 мкд 5эт- 689кв, 18 юр. Лиц | 2024-01-08 | 5:38 | 6:03 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой резервной КЛ от РП-1 до ТП-216
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-8-ПБ-2 (10 кВ) | 6 ТП | ЗАО "ЗЖБИ", Спецмонтажстрой, Зеленогорское ГПАТП КО, ГСХ. | 2024-01-08 | 9:17 | 10:27 | 1:10 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв провода 1-й фазы в пролёте оп. №127-129 в результате зацепа поднятым кузовом грузового автомобиля при проезде под ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-08 | 20:18 | 20:20 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-08 | 20:32 | 20:34 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2024-01-08 | 22:18 | 23:12 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 106 ч/сект | 2024-01-08 | 23:33 | 0:38 | 553:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 352 ТП-НВ 353 | 2 ТП | 39 ч/сект | 2024-01-09 | 2:00 | 13:12 | 11:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Тайбинская" ("ОЭСК") | ф.2-29-Г (6 кВ) | 3 ТП | 2 юр лица (магазин, станция связи), 27 ч/сектора | 2024-01-08 | 23:56 | 4:01 | 556:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") | ф.10-4 (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("РЖД") | 108 ч/сект. | 2024-01-09 | 0:35 | 2:05 | 1:30 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") ф.10-4 (10 кВ) ("РЖД") | ТП-КЖД (12П4) ("РЖД") | 1 ТП ("РЖД") | 53 ч/сект | 2024-01-09 | 0:35 | 12:47 | 12:12 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Чистые пруды Н (10 участков), СНТ Чистые пруды (121) | 2024-01-09 | 0:35 | 1:18 | 0:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-10 ("КЭнК") | ф.6-9-9 (6 кВ) от ПСС-9 | 12 ТП | Котельная №8, 19 юр/лиц, 479 ч/сект. | 2024-01-09 | 1:19 | 1:21 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Репродуктор" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | с. Колмлгоры Вышка сот. связи | 2024-01-09 | 1:20 | 3:25 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абагур-Лесной" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-Ж (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 9 ТП | 1 мкд - 24 кв, школа, д/сад, ВНС, магазин, станция связи, 296 ч/сект. | 2024-01-09 | 0:25 | 2:18 | 1:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 2:36 | 2:38 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 2:56 | 2:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-А (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | пгт. Верх-Чебула. Водозабор (резерв), котельная №4 (резерв) | 2024-01-09 | 2:09 | 3:26 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 3:13 | 3:15 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 3:57 | 3:59 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 5:29 | 5:31 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 5:56 | 5:58 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 6:27 | 6:29 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 6:34 | 6:36 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 6:38 | 6:40 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 7:55 | 7:57 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 8:02 | 8:04 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 8:11 | 8:13 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 8:15 | 8:17 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 110 ч/сект | 2024-01-09 | 9:45 | 10:37 | 0:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от ЛР-ТАШ 174 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-09 | 12:38 | 15:40 | 3:02 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 35 кВ. Обрыв провода ф."А" в пролёте опор №552-553
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-09 | 17:42 | 18:17 | 0:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Коронация оборудования Р-ТАШ 3 по причине налипания обильных снежных масс
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от 2-ЛР-35 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Медпункт, школа (+котельная), 12 юр/лиц, 140 ч/сект. | 2024-01-09 | 19:30 | 22:10 | 2:40 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Повреждение ОПН ф."А" на ПС 35 кВ Талон-2
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-203-Бойлерная (6 кВ) | 2 ТП | пгт. Шерегеш 1 мкд - 22 кв., бойлерная, 1 юр/лицо. | 2024-01-10 | 7:45 | 9:42 | 1:57 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Выпадением подвижного по контакта линейного разъединителя ЛР-ТП-бойлерная (SZ-24) по ф. "С".
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-412-Пирогова (6 кВ) |  | Отключенных потребителей ОО КЭнК нет | 2024-01-10 | 10:28 | 12:39 | 2:11 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим в сети 6 кВ. Повреждение а сетях потребителя ООО "ЮКЭК" на ТП-Бойлерная
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-7-И (6 кВ) | 4 ТП | 14 мкд - 994 кв., котельная ГТХ №50 (резерв), КузГТУ, станция скорой помощи, МУП ТРК, мед. колледж, 2 насосных, 29 юр/лиц | 2024-01-10 | 13:26 | 14:45 | 1:19 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-588 до ТП-589 сторонней организацией при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") | ф.10-3-М (10 кВ) от ПСС-1 | 10 ТП | 182 ч/сект., 1 мкд - 36 кв., 20 юр/лиц | 2024-01-10 | 23:29 | 25:44 | 2:15 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-223 (ООО Техстрой)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Мехзаводская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-16-РП (10 кВ) | 20 ТП | 2 котельные, школа, КНС, бойлерная, 3 д/сада, 29 юр/лица, 1129 ч/сект, 31 мкд - 244 кв. 299 гаражи | 2024-01-11 | 4:33 | 4:33 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2024-01-11 | 4:37 | 4:37 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 "Спасск" (35 кВ) | 17 ТП | ПС-35/6 кВ: "Коура", "Талон", "Майск", "Чулеш", "Селезень", "Верхний Таймет": п.Алтамаш, п.Чулеш, п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Марассу: 5 школ, 5 котельных, насосная, 288 ч/сект., 36 юр/лиц | 2024-01-11 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") | ф.10-19-М3 (10 кВ) (Ввод на 1 с.ш. РП-3) | 5 ТП | 8 мкд - 836 кв.; школа №11; дет. гор. пол-ка; мед. центр "Стрелец"; 23 юр/лица; 81 гараж | 2024-01-11 | 4:56 | 4:56 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Отгорание шлейфа ф."С" на оп. №17/2.
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ЭС ГРЭС (Сибирская генерирующая компания) | ф.ГРЭС-38 ПАО "СКЭК" | 2 ТП | СНТ Учитель КТПН-1289, 1282 | 2024-01-11 | 4:51 | 6:55 | 2:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "СКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.605 (6 кВ) от ПСС-1 | 3 ТП | Худ. школа, 7 юр/лиц., 46 ч/сект, 8 мкд - 200 кв. | 2024-01-11 | 5:00 | 6:07 | 1:07 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2024-01-11 | 5:05 | 6:48 | 1:43 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-МЧ (10 кВ) от ПСС-3 | 16 ТП | 14 СНТ: 1787 дачных участков, АЗС, баз. станция МТС. | 2024-01-11 | 5:10 | 10:46 | 5:36 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-8-П (10 кВ) | 9 ТП | 2 школы, Дом творчества, АТС, телевышка, РДК, перекачка, Администрация яйского района, котельная ПОЖКХ, 3 д/сада, пожарное депо (МЧС), полиция, пенсионный фонд, следственный комитет, общежитие, 75 юр/лиц, 167 ч/сект, 21 МКД - 319 кв. | 2024-01-11 | 5:18 | 5:19 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.РП-5-10 (6 кВ) | 6 ТП | 21 ч/сект., 11 юр/лиц | 2024-01-11 | 5:30 | 5:41 | 0:11 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для отключения ЛР на потребительское ТП-БСУ
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-01-11 | 5:36 | 5:36 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, следственный комитет, 54 юр/лиц, 333 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-01-11 | 5:37 | 5:46 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-ПН-1 (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ГЦО "Притомье" (резерв) | 2024-01-11 | 5:55 | 6:06 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тальжино-Тяговая" ("РЖД") РП-10 "Тальжино" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-К (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Чистые пруды Н (10 участков), СНТ Чистые пруды (121) | 2024-01-11 | 5:59 | 14:10 | 8:11 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Обрыв провода на отп. оп. №17/5/17
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.606 (6 кВ) ("РЖД") | 7 ТП | ЦТП-5, ЦТП-6, 25 юр/лиц, 250 ч/сект, 520 ком/кв. | 2024-01-11 | 5:02 | 11:15 | 6:13 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Тяговая- Судженская" ("РЖД") | ф.4-10 (10 кВ) ("РЖД") | 3 ТП | ст. Судженская. 148 ч/сект., 13 юр/лиц, администрация, школа, 2 котельных, скважина | 2024-01-11 | 5:46 | 11:10 | 5:24 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "РЖД"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-6-ПЯ (10 кВ) ООО"Энергосервис" | 1 ТП | (ФГУ ИК-37) | 2024-01-11 | 6:09 | 6:09 | 0:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 22 ТП | пгт. Верх-Чебула. Больница, Дом творчества, школа, д/сад, музей, детский дом, ДК, скважина, котельная №1,2,5, котельная (адм-ии), 743 ч/сектора, 7-МКД, 72 юр/лицо | 2024-01-11 | 6:41 | 8:20 | 1:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-01-11 | 6:50 | 7:00 | 0:10 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, следственный комитет, 54 юр/лиц, 333 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-01-11 | 7:00 | 7:37 | 0:37 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") | ф.10-7-В (10 кВ) от ЯКНО-2 | 28 ТП | 2 дет/сада, 2 котельных,водовод, скважина, школа, АТС, 23 юр/лица, 733 ч/сект | 2024-01-11 | 6:50 | 7:12 | 0:22 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-26-К (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-10 кВ) | 37 ТП | пгт. Тяжинский 11 котельных, 4 водонапорных башни, 3 д/сада, ДК, Администрация, ЦРБ, 5 школ, спорткомплекс, 240 юр/лиц, 1748 ч/сект., общежитие - 10 комн., 46 мкд - 973 кв. | 2024-01-11 | 7:00 | 7:00 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-26-К (10 кВ) ("КЭнК") | ф.10-7-А (10 кВ) от ЯКНО-61 | 12 ТП | 6 котельных, 4 водонапорных башни, школа, д/сад, 47 юр/лиц, общежитие (10 комнат), 1 мкд - 22 кв., 833 ч/сект | 2024-01-11 | 7:00 | 8:03 | 1:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "РМК" ("Россети Сибирь") | ф.10-28-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("ГЭС") | 110 ч/сект | 2024-01-11 | 7:43 | 16:10 | 8:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") РП-1 ("КЭнК") ф.10-7-В (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТС 036 | 1 ТП | 4 юр/лица. 109 ч/сект. | 2024-01-11 | 7:46 | 8:45 | 0:59 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-8-Р (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-12 | 1 ТП | 150 ч/сект., 7 юр/лиц | 2024-01-11 | 8:16 | 9:03 | 0:47 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") | ф.10-12-МК (10 кВ) (Ввод на 3 с.ш. РП-10 кВ) | 6 ТП | п.г.т. Тяжинский 1 юр/лицо (ОАО "Кузбассконсервмолоко") | 2024-01-11 | 8:55 | 9:36 | 0:41 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлёст проводов ф."В" и "С" в пролёте оп. №31-№32 с последующим отгоранием шлейфов ф."А", "В" и "С" на ЛР оп. №1
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-24 | 17 ТП | пгт. Верх-Чебула. Больница, ДТ, школа, д/сад, музей, ДК, скважина, котельная №1,2, котельная (адм-ии), 609 ч/сектора, 7-МКД, 58 юр/лиц | 2024-01-11 | 9:28 | 10:24 | 0:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Оперативное отключение Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-18-СХ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-36 | 1 ТП | 161 ч/сект., 3 юр/лица | 2024-01-11 | 9:36 | 10:31 | 0:55 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Куйбышевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-ЦДС (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | СНТ Угольщик (465 садовых участков из них 5 с постоянным проживанием) | 2024-01-11 | 22:40 | 10:56 | 564:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях 6 кВ собственника СНТ Колосок (обслуживающей организацией «Энерджигрупп»), подключенной от сетей "Россети Сибирь" .
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-17-Л (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | СНТ Сосновый бор (100 домов) СНТ Таргай (7 участков) | 2024-01-12 | 4:43 | 5:28 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") ф.10-31-2 (10 кВ) ("КЭнК") | МТП-356 | 1 ТП | 90 ч/сектора | 2024-01-12 | 16:08 | 16:30 | 0:22 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Повреждение корпуса патрона ф."С" ПК-10 кВ на МТП-356
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-7-ЗЖБК (6 кВ) от ЛР-306 | 2 ТП | 3 юр.лица | 2024-01-13 | 11:05 | 11:30 | 0:25 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения касания ВЛЗ-6 кВ проводом ВОЛС сторонней организации
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Таштагольская" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-512 АБК Ввод 2 (6 кВ) (ОАО "Евразруда") | 2 ТП | 6 юр/лиц | 2024-01-13 | 12:08 | 15:15 | 3:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения в сетях ОАО Евразруда)
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5 кВ) ф.6-42-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5 кВ) ф.6-41-Г (6 кВ). | 29 ТП | 3,930 абонентов, 8 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 4 детских садов, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2024-01-13 | 17:19 | 23:14 | 5:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных)("ОЭСК")
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-13-5Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-180 | 1 ТП | 219 ч/сектор (печное), УНО, 1 юр лицо (магазин) | 2024-01-14 | 0:20 | 1:23 | 1:03 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Эл.пробой КЛ-6 от ТП-180 до ТП-182
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Маганак" ("Россети Сибирь") | ф.6-22-М (6 кВ) от ВВ-6 в ТП-274 | 6 ТП | 21 мкд - 1305 кв., дет/сад, 4 юр/лица, котельная №31 "ТЭР" (ввод №1) | 2024-01-14 | 11:38 | 12:09 | 0:31 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ №1 от оп. №9 до ТП-280
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Тырганская" ("Россети Сибирь") ф.6-20-К (6 кВ) ("КЭнК") | Т-2 в ТП-503 | 1 ТП | 34 ч/сект, котельная ТЭР №79 (резерв), туб.больница, 5 юр/лиц | 2024-01-14 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение при возникновении неполнофазного режима в сети 0,4 кВ Сгорание плавких вставок в двух патронах ПК-6 кВ Т-2 в результате м/ф кз на шинах 2С-0,4 кВ при их касании проводами цепей вторичной коммутации тех. учета (не действующего).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Гурьевская-Горная" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-Т (6 кВ) | 1 ТП | г. Гурьевск. 1 юр/лицо (Карьер "Карачинский") | 2024-01-14 | 14:27 | 14:51 | 0:24 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Воинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-25 (10 кВ) (АО "Оборонэнерго") | 1 ТП | Базовая станция "МТС" | 2024-01-14 | 19:30 | 21:30 | 2:00 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сети АО Оборонэнерго
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-18 | 4 ТП | Водозабор Соломино | 2024-01-14 | 19:51 | 20:33 | 24:42 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (Водозабор Соломино)
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Моторная" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-ЖД (10 кВ) | 21 ТП | 2 котельные, 41 юр/лиц, дет/сад, 1227 ч/сект, 8 мкд - 46 кв., Водозабор Соломино | 2024-01-14 | 19:53 | 20:10 | 0:17 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Отключение при наличии повреждения на потребительской отпайке Водозабор Соломино
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-ВВ-3 (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | гаражи | 2024-01-14 | 20:25 | 22:22 | 1:57 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ГЭС
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 6 ТП | 2 мкд - 22 кв., 514 ч/сект., 6 гаражей, 16 юр/лиц, котельная, школа. | 2024-01-14 | 22:53 | 24:53 | 2:00 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыва вязки провода ф."С" на оп. №17
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 14 ТП | 44 ч/сект., 5 дач, 19 гостиниц, ФГУ ИК-4 (2 объекта), 2 АЗС, 4 юр/лица, 81 гараж, 2 мкд - 28 кв. | 2024-01-14 | 21:40 | 24:54 | 3:14 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение ппотребительской КЛ в сторону потребительской ТП Акташ (ИП Штейн)
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, насосная котельной, водонапорная башня, колонка водоразборная 9 шт, 18 юр/лиц, 319 ч/сект | 2024-01-14 | 22:22 | 25:03 | 2:41 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлест проводов в пролете опор 67-68.
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Кайчакская" ("КЭнК") | В-6-Т1 (6 кВ) (ВВ-6 кВ в КРУН-1) |  | Угольный разрез | 2024-01-14 | 22:41 | 33:41 | 11:00 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ. Повреждение в сетях потребителя "Разрез Кайчакский"
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Георгиевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Д (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 5 ТП | с. Даниловка Водонапорная башня, ДК, 10 юр/лиц, 172 ч/сект | 2024-01-14 | 22:50 | 23:48 | 0:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-514-О (6 кВ) от Р-11 | 9 ТП | г. Мыски. 57 ч/сект., 4 ю/лица, 214 дач/уч. | 2024-01-14 | 23:03 | 23:06 | 0:03 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-13-М (10 кВ) (Ввод на 2 с.ш. РП-ТЖ 2) | 13 ТП | п. Итатский. 7 котельных, 6 водонапорных башен, школа, интернат, д/сад, ДК, 37 юр/лицо, Администрация поселка, 480 ч/сект, 2 мкд - 46 кв | 2024-01-14 | 23:19 | 23:19 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 1 | 8 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, п.Чулеш 2 школы (котельная школы), 216 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-01-14 | 23:37 | 23:39 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-Р (6 кВ) | 3 ТП | 39 ч/сект., 37 дач, 6 юр/лиц | 2024-01-15 | 0:06 | 3:27 | 3:21 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, насосная котельной, водонапорная башня, колонка водоразборная 9 шт, 18 юр/лиц, 319 ч/сект | 2024-01-15 | 1:26 | 1:26 | 0:00 | Ремонт ВЛ | Отключение от МТЗ Схлест проводов в пролете опор 64-65 в результате образования наледи
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Комсомольская" ("КЭнК") | ф.6-5-В (6 кВ) | 6 ТП | Котельная, насосная котельной, водонапорная башня, колонка водоразборная 9 шт, 18 юр/лиц, 319 ч/сект | 2024-01-15 | 2:35 | 3:18 | 0:43 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления наледи с проводов в пролете опор 64-65
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") | ф.10-6-Б (10 кВ) от ПСС-ТЖ-2 | 3 ТП (Россети) | 3 юр/лица | 2024-01-15 | 1:40 | 2:21 | 0:41 | Осмотр ВЛ | Отключени от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Анжерский водозабор" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-АР (6 кВ) от ПСС-4 | 3 ТП | 36 ч/сект., уличное освещение, гараж | 2024-01-15 | 3:21 | 4:00 | 0:39 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Механическое повреждения (надлом) шлейфа одной фазы на ЛР перед перед ПСС-4 в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2024-01-15 | 3:25 | 5:19 | 1:54 | Осмотр ВЛ | Отключени от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") ф.10-5-Х (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-107 | 1 ТП | 5 ч/сект., 5 юр/лиц, 2 мкд - 46 кв. | 2024-01-15 | 9:35 | 9:54 | 0:19 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 10 кВ. Эл.пробой разрядника на ТП-107
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 8 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") 2 ТП (потреб.) | 498 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо (бокс), гаражи | 2024-01-15 | 14:00 | 23:46 | 9:46 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Чебулинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП | пгт. В-Чебула. 2 скважины, 6 юр/лиц, 256 ч/сект. | 2024-01-15 | 14:55 | 16:09 | 1:14 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 2 ("КЭнК") | ф.6-3-ТП-43 (6 кВ) от ЯКНО-2 | 10 ТП ("КЭнК") 8 ТП (потреб.) | 28 юр/лиц | 2024-01-16 | 3:15 | 7:25 | 4:10 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ двух фаз в пролете опор №31-32 (переход над Ильинским шоссе) не установленной техникой.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-НГ (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-8) | 18 ТП | 2 дет/сада, ДООСЦ «Олимп», социально-реабилитац.центр, 2 школы, пол-ка, АТС, 2 отд. связи, гидроузел, 3 котельные, гидроузел, база филиала "Энергосеть", 32 юр/лиц, 273 ч/сект, 34 мкд - 1801 кв | 2024-01-16 | 7:41 | 7:41 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ (№1и №2) от КШ-45 до РП-8
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") ф.10-22-ПЗ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-313П | 1 ТП | 1 юр/лицо (колбасный цех) | 2024-01-17 | 15:59 | 28:38 | 12:39 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С". Эл.пробой опорного изолятора колодки держателя ф."А" и "В" ПК-10 кВ. Оплавление верхних контактов держателя ПК-10 кВ ф."А", "В" и "С".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП | 254 ч/сект., гаражи, ОВД, 8 юр/лиц | 2024-01-17 | 21:10 | 21:33 | 0:23 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности при устранении обрыва провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-114
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Яйская" ("Россети Сибирь") | ф.10-4-К (10 кВ) | 7 ТП | 2 мкд - 22 кв., 528 ч/сект., 6 гаражей, 15 юр/лиц, котельная, школа. | 2024-01-19 | 12:53 | 12:55 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 10 кВ. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 18 ТП | пгт. Шерегеш 9 юр/лиц, фильтровальная станция, 79 ч/сект., 98 дач, 125 гаражей | 2024-01-19 | 13:02 | 18:18 | 5:16 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ обрыв проводов ВЛЗ (СИП-3 3х120) по двум фазам в пролете опор №2 (СК-16) и №3 (металл. опора) не установленной техникой (переход над технологической дорогой Евразруда), совместная подвеска с ф.6-410-ЦРП-6.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 16 ТП | пгт. Шерегеш 7 юр/лица, 5 гостиниц, фильтровальная станция, 5 кафе, 3 вышки связи, 70 ч/сект., 49 дач, 247 гаражей, 2 мкд - 28 кв. | 2024-01-19 | 15:28 | 15:47 | 0:19 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для удаления оборванных проводов СИП ф.6-309-ЦРП-6 (совместная подвеска) с действующих проводов ВЛЗ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-410-ЦРП-6 (6 кВ) | 16 ТП | пгт. Шерегеш 33 юр/лица, 5 гостиниц, фильтровальная станция, 5 кафе, 3 вышки связи, 70 ч/сект., 49 дач, 247 гаражей, баня, 2 мкд - 28 кв. | 2024-01-19 | 16:44 | 18:18 | 1:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности при выполнении работ по устранению оборванных проводов СИП ф.6-309-ЦРП-6 (совместная подвеска)
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 2 ТП | 125 гаражей, 1 юр/лицо | 2024-01-19 | 22:35 | 23:11 | 0:36 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативно отключение для поиска причины возникновения неполнофазного режима.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 2 ТП | 125 гаражей, 1 юр/лицо | 2024-01-20 | 13:31 | 14:02 | 0:31 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативно отключение для устранения неполнофазного режима. Отсутствие контакта на прокалывающем зажиме на оп. № 2 по ф."С"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | 7 МКД, 35 ч/сект., Горнорудная котельная, д/сад, хлебзавод, 30 юр/лиц, очистные сооружения. | 2024-01-21 | 8:10 | 8:10 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение деревянной оп. №32 грузовым автомобилем МАЗ (у401кв142).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | 7 МКД, 35 ч/сект., Горнорудная котельная, д/сад, хлебзавод, 30 юр/лиц, очистные сооружения. | 2024-01-21 | 9:45 | 9:45 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Повреждение деревянной оп. №32 грузовым автомобилем МАЗ (у401кв142).
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") РП-ГУ-1 ("КЭнК") | ф.10-16-Х (10 кВ) | 7 ТП | 7 МКД, 35 ч/сект., Горнорудная котельная, д/сад, хлебзавод, 30 юр/лиц, очистные сооружения. | 2024-01-21 | 11:00 | 14:29 | 3:29 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены. поврежденной деревянной оп. №32 грузовым автомобилем МАЗ (у401кв142).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) | 2 ТП | 125 гаражей, 1 юр/лицо | 2024-01-22 | 14:13 | 17:15 | 3:02 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Выгорание ножа ф."С" ЛР-ТАШ 69 на оп. №1.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 21 ч/сект. | 2024-01-22 | 17:30 | 18:02 | 0:32 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Кузель" ("РЖД") ф.4 (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-1 | 1 ТП | Скважина №26, уличное освещение, 21 ч/сект. | 2024-01-23 | 14:01 | 16:01 | 2:00 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для замены вводного рубильника 0,4
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.28-КВ (10 кВ) | 3 ТП | СИЗО КП-31 (есть резерв), котельная №23 (резерв), 2 мкд - 90 кв. | 2024-01-23 | 17:00 | 17:48 | 0:48 | Ремонт оборудования | Аварийнрого отключения не было Оперативное отключение Обрыв шлейфа ф."А" на ЛР-В-2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник + котельная (летний режим раб.), ОЦ Бунгурский+ котельная (летний режим раб.), база Омон, школа, ВНС, дет/сад | 2024-01-24 | 18:53 | 21:42 | 2:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-К (6 кВ) от ЛР-142 | 5 ТП | 5 юр/лиц | 2024-01-28 | 10:59 | 12:04 | 1:05 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для регулировки ЛР-128
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Р-25 | 5 ТП | 1 ВНС, 1 ю/л, 222 дома ч/с | 2024-01-29 | 20:25 | 21:26 | 1:01 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Слабый контакт в результате неполного включения ножей ф.А. на ЛР-124
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-9-2ц (6 кВ) | 1 ТП | 8 мкд - 376 кв., 2 юр/лица, 1 гараж | 2024-01-31 | 7:10 | 12:49 | 5:39 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не устанавлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 ("КЭнК") | ф.6-16-2ц (6 кВ) | 1 ТП | 8 мкд - 435 кв., 4 ч/сект., 11 юр/лиц, 1 гараж, УНО | 2024-01-31 | 7:10 | 17:08 | 9:58 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Выгорание дугогасительных камер, оплавление дугогасительных и подвижных контактов на 3-х ВН в ТП-135 Повреждение 6-ти опорных изоляторов на шинном мосту внутри ТП-135.
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Киселевская-Заводская" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-Ц (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-2) | 6 ТП | Д/сад, школа, школа-интернат, пол-ка, станция скорой помощи, АТС, отд. полиции, котельная, хлебозавод, 34 юр/лица, 83 ч/сект., 47 мкд - 1121 кв., 21 гаражей | 2024-01-31 | 7:10 | 7:10 | 0:00 | Ремонт КЛ | Отключение от ЗМН Повреждение КЛ-6 кВ №1 от ПП-3 до ЦРП-2.
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Проскоковская" ("Россети Сибирь") | ф.10-1-С (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 2 мкд - 39 кв., 2 юр/лица, 15 ч/сект. | 2024-01-31 | 17:34 | 18:45 | 1:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устроения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "КФЗ-1" ("Россети Сибирь") ЦРП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.3-372 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Поликлиника ГБ №22, дет. больница №3, Крюковская больница №1, горбольница №19, терапия ГБ №22, 170 ч/сект., 4 мкд - 160 кв., центр ребилитации для несовершенолетних | 2024-01-31 | 17:50 | 18:38 | 0:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") | ф.6-27-Г (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. ЦРП-5) | 10 ТП | КНС №3 (резерв), д/сад, д/дом, колледж, 4 юр/лица, 178 ч/сект., 1265 комм/кв, гаражи. | 2024-02-01 | 12:47 | 12:47 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-9-5ц (6 кВ) | 1 ТП | 2 мкд - 151 ком/кв., 15 ч/сект., д/сад, 6 юр/лиц | 2024-02-01 | 12:47 | 13:47 | 1:00 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-6 кВ от ТП-178 до ТП-179.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "БЦЗ" ("Россети Сибирь") | ф.6-14-К (6 кВ) | 8 ТП | Очистные, 10 юр.лиц | 2024-02-02 | 11:30 | 12:13 | 0:43 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в сети потребителя (ООО "Беловский элеватор")
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") ф.6-5-К (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 503 | 1 ТП | 3 юр/лица, 88 ч/сект. 1 мкд - 12 кв. | 2024-02-03 | 10:36 | 11:08 | 0:32 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения нагрева на шпильке трансформатора по стороне 0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №9 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-1-С ( 6 кВ) | 11 ТП | 1 мкд - 8 кв., 751 ч/сект., котельная ГТХ №30, НФС (резерв), 13 юр/лиц | 2024-02-05 | 7:09 | 7:50 | 0:41 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Выгорание контакта линейного разъединителя ЛР-37 (РЛК).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №320 "Чугунаш" ("РЖД") | ф.10-1-Чугунаш (10 кВ) ("РЖД") | 1 ТП | Д/сад, 53 ч/сект, 3 юр/лица | 2024-02-05 | 16:00 | 17:30 | 1:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Эл.пробой ОПН-10 кВ ф."В" на ТП-ТАШ 063.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-11-М3 (10 кВ) (Ввод 2 с.ш. в РП-3) | 12 ТП | 34 мкд - 3375 кв., бойлерная ТЭР №1, бойлерная ТЭР №2 (резерв), школа №11, 3 дет/сада, дом ребенка, насосная, 42 юр/лица | 2024-02-05 | 23:30 | 23:55 | 0:25 | Ремонт КЛ | Отключение от дуговой защиты Эл.пробой КЛ-10 кВ ф.10-12-О от РП-3 до ТП-729
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Полысаево-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-10-ПШСУ (6 кВ) ф.6-18-ГР (6 кВ) ф.6-14-Ш (6 кВ) ф.6-22-П-6 (6 кВ) | 17 ТП | Школа, котельная, библиотека, 3 юр/лица, 2 мкд - 56 кв., насосная, 11 юр/лиц, 1064 ч/сект., 1 гараж. | 2024-02-06 | 3:14 | 5:03 | 1:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Полысаевская 3" Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-8-ТЦ (6 кВ) ф.6-4-НГ (6 кВ) ф.6-10-НГ ( 6 кВ) | 29 ТП | 1612 ч/сект., 48 мкд - 2334 кв, 3 д/сада, интернат, 3 школы, больница, пол-ка, скорая помощь, 2 котельные, КНС, АТС, ВГСЧ, ДК, отд. Полиции, 64 юр/лица | 2024-02-06 | 12:44 | 14:04 | 1:20 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") | ф.Город-2 (6 кВ) от Р-Г-2 | 27 ТП | г. Гурьевск. 6 МКД, 1604 ч/сект., больница (рез), водозабор, скважина, КНС, 2 котельные, психоинтернат, очистные, скважина, 2 СНТ, 22 юр/лиц | 2024-02-06 | 13:22 | 13:24 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Итатская" ("Россети Сибирь") РП-ТЖ 2 ("КЭнК") ф.10-6-Б (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-12 Ит | 1 ТП | 6 ч/сектора, 4 юр/лица | 2024-02-06 | 18:06 | 20:14 | 2:08 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Искрение держателя ПК-10 кВ ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | МТП-71 | 1 ТП | 120 ч/сект., 1 гараж | 2024-02-06 | 19:32 | 20:20 | 0:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Раскол наконечника контакта ф."А" на колодке держателя ПК-6 кВ, выпадание СИП.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2024-02-07 | 15:48 | 15:50 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-КА 5 ("КЭнК") | ф.6-2-Л (6 кВ) | 10 ТП | п. Малиновка Д/сад №10 (+ котельная), почта, 18 юр/лиц, 661 ч/сект. | 2024-02-08 | 8:34 | 9:33 | 0:59 | Ремонт оборудования | Отключение от ЗЗ Срыв изолятора (ШС) ф."А" со штыря на оп.№54 с последующим падением неизолированного провода на траверсу опоры в сторону МТП-170 в результате зацепа поднятым кузовом не установленного грузового автомобиля ВЛИ-0,4 кВ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) | 9 ТП | пгт. Бачатский. 2 мкд - 253 кв., 637 ч/сект., школа, 2 насосных, 11 юр/лиц | 2024-02-08 | 22:43 | 25:29 | 2:46 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ. Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-346 до оп.№1
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") ф.10-6-П (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-ПР 049 | 1 ТП | Д/сад, 142 ч/сект., уличное освещение. | 2024-02-09 | 15:12 | 17:18 | 2:06 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Срабатывание плавких вставок ПК-10 кВ ф."А" и "В" на ТП-ПР 049 Горение эл.дуги в контакте ножа одной фазы на ЛР ТП-ПР 049
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ТПС-110/10 кВ "Промышленная-тяговая" ("РЖД") | ф.10-6-П (10 кВ) от ЛР-8 | 8 ТП | Д/сад, котельная, 412 ч/сект., 6 юр/лиц, уличное освещение. | 2024-02-09 | 16:23 | 17:18 | 0:55 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Для устранения горение эл.дуги в контакте ножа одной фазы на ЛР ТП-ПР 049
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/27,5/10 кВ "Мариинская тяговая" ("РЖД") РП-МА-1 10 кВ ("КЭнК") ф.10-13-1Т (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-МА 127 | 1 ТП | 78 ч/сектор | 2024-02-09 | 15:54 | 16:25 | 0:31 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Разрушение опорного изолятора ф."А" держателя контакта ПК-10 кВ на ТП-МА 127
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Сосновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | СНТ Прогресс (34 садовых участка), СНТ Алюминщик-4 (25 домов), СНТ Березка -(32 Садовых участка), СНТ Учул - (12 садовых участков), СНТ Солнечное (163 садовых участка) | 2024-02-10 | 5:20 | 6:00 | 0:40 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-4 (10 кВ) | 12 ТП | пгт. Бачатский. 425 ч/сект., насосная, 2 КНС, 3 юр/лица | 2024-02-10 | 7:38 | 8:04 | 0:26 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Горение эл.дуги в контактах ножей ф."А" и "С" на ЛР-1 ф.10-31-2
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-4 | 27 ТП | 4 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, 53 юр/лиц, 657 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-02-10 | 7:40 | 7:40 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тисульская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Ц (10 кВ) от ЯКНО-1 | 17 ТП | 2 котельные, водовод, скважина, РОВД, администрация, школа, МЧС, ЕДДС, следственный комитет, 54 юр/лиц, 333 ч/сект, 21 мкд - 500 кв., 33 гаража | 2024-02-10 | 7:40 | 7:44 | 0:04 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-18 (10 кВ) | 3 ТП | пгт. Бачатский. 622 ч/сект., 13 мкд - 943 кв., поликлиника, скорая помощь, д/сад, 2 насосных, ледовый дворец, школа, 32 юр/лиц | 2024-02-10 | 7:42 | 8:04 | 0:22 | Ремонт оборудования | Отключение от ТО Горение эл.дуги в контактах ножей ф."А", ф."С" на ЛР-1 ф.10-31-2
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-8-С (10 кВ) от СП-1 ("Россети Сибирь) | 20 ТП | 10 СНТ (2432 дачных участков). | 2024-02-10 | 10:34 | 12:32 | 1:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-5-Д (6 кВ) | 9 ТП | Котельная, АТС, школа, д/сад, 6 мкд - 92 кв., 1045 ч/сект., 47 юр/лиц | 2024-02-10 | 11:13 | 12:07 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра РП-6 (ООО "РООС") Повреждение в сетях ООО "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Новочертинская" ("Россети Сибирь") РП-6 (ООО "РООС") | ф.6-9-К (6 кВ) | 10 ТП | Школа (Котельная), производственное здание,стройцех, переезд №3, 3 мкд ( 1-эт) 14 кв, 632 ж/д ч/с, 12 юр. Лиц | 2024-02-10 | 11:13 | 12:07 | 0:54 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра РП-6 (ООО "РООС") Повреждение в сетях ООО "РООС"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2024-02-10 | 11:56 | 12:52 | 0:56 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №19 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-Ф (6 кВ) | 9 ТП | 456 ч/сект., 8 юр/лиц, 12 гаражей. | 2024-02-10 | 12:20 | 12:25 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Строительная" ("Россети Сибирь") РП-2 ("КЭнК") | ф.6-12-К (6 кВ) от ЯКНО-9 | 4 ТП | 260 ч/сект., ВНС, 6 юр/лиц | 2024-02-10 | 12:23 | 13:41 | 1:18 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Срыв изолятора на опоре №146
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Безруковская" ("Россети Сибирь") | ф.6-9-П (6 кВ) от Р-24 | 6 ТП | ВНС, ДК, вышка связи, 1 юр/лицо, 279 ч/сект. | 2024-02-10 | 12:39 | 14:42 | 2:03 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения обрыв шлейфа на ТП-44
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Пачинская" ("Россети Сибирь") | ф.10-5-Щ (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 2 ч/сект., ЛДО Колосок | 2024-02-10 | 13:03 | 14:24 | 1:21 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") ЦРП-5 ("КЭнК") ф.6-7-5Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-300 | 1 ТП | 82 ч/сект., освещение стрелки РЖД | 2024-02-10 | 14:20 | 16:30 | 2:10 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для замены сбитой сторонним транспортным средством (автобус) опоры ВЛ-6 кВ ф.6-7-5Ц
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-Г (10 кВ) | 18 ТП | 642 ч/сект., ПНС, КНС, 13 юр/лиц | 2024-02-10 | 15:25 | 16:40 | 1:15 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Эл.пробой опорного изолятора на шинах в ТП-164 в сторону ТП-74
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Н (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | с. Николаевка 1 юр/лицо (кафе) | 2024-02-10 | 18:30 | 19:10 | 0:40 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение дерева на отпайке в сторону ТП-ЧБ 407 в пролёте опор №2/6-2/7
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.35-М-11 (35 кВ) | 5 ТП | п. Сухаринка, п. Кедровка, дер. Самара. 5 юр/лиц, 74 ч/сект., 1 гараж. | 2024-02-11 | 2:08 | 2:28 | 0:20 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 519 ("КЭнК") | 3 ТП | 4 ч/сект. | 2024-02-11 | 3:22 | 4:56 | 1:34 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Неполнофазный режим по стороне 0,4 кВ от ТП-НВ 519 Срабатывание плавкой вставки ПК-10 кВ ф."В" на ТП-НВ 519
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ №31 "Бачатская" ("Кузбассэлектро") | ф.10-31-2 (10 кВ) от ПСС-7 | 4 ТП | пгт. Бачатский. 203 ч/сект., пекарня, Ледовый дворец | 2024-02-11 | 8:10 | 8:51 | 0:41 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Горение эл.дуги на контакте ножа на ЛР-158. (РЛК) ф.В
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Тяжинская" ("Россети Сибирь") РП-10 кВ ("КЭнК") ф.10-8-Р (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-211 (10 кВ) | 1 ТП | 6 ч/сект., 2 ком/дом, 6 юр/лиц | 2024-02-11 | 9:54 | 10:12 | 0:18 | Ремонт оборудования | Оперативное отключение Горение эл.дуги в контакте ножа по ф. «С» на ЛР-ТП 211.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | п. Базанча Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр/лиц | 2024-02-11 | 12:56 | 12:56 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6,6/6 кВ "Малиновская" (Шахта "Алардинская") ЦРП-5 ("КЭнК") | ф.6-12-Ж (6 кВ) | 8 ТП | п. Малиновка 2 мкд - 16 кв., 506 ч/сект., 1 стройка, 1 гараж, дет/сад, КНС, котельная, 5 юр/лиц | 2024-02-11 | 20:58 | 21:07 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 519 ("КЭнК") | 3 ТП | 4 ч/сект. | 2024-02-12 | 9:41 | 13:27 | 3:46 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Замена трансформатора на ТП-НВ 519
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | п. Базанча Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр.лиц | 2024-02-12 | 12:37 | 12:39 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-1-Ж (6 кВ) ф.6-16-Б (6 кВ) | 13 ТП | г. Полысаево Школа, д/сад, спортзал, 38 юр/лиц, 8 МКД-325 ком/кв, 1320 ч/сект., 24 гаража. | 2024-02-12 | 13:57 | 14:42 | 0:45 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-6/6 кВ "№909". Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Темирская" ("Россети Сибирь") | ф.6-20-Р (6 кВ) | 3 ТП | 39 ч/сект., 34 дачи, 6 юр/лиц | 2024-02-12 | 14:10 | 27:37 | 13:27 | Осмотр ВЛ | Отключение от ТО Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ №319 "Калары" ("РЖД") | ф.10-6-Базанча (10 кВ) от ПСС-1 | 5 ТП | п. Базанча Школа №30 (+котельная), д/сад, 206 ч/сект, 10 юр.лиц | 2024-02-12 | 14:34 | 14:36 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "№909" ("СУЭК-Кузбасс") | ф.6-1-Ж (6 кВ) от ТП-56 | 6 ТП | г. Полысаево 10 юр/лиц, 299 ч/сект. | 2024-02-12 | 16:49 | 18:53 | 2:04 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для шунтирования ЛР-2
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Дробильный корпус. (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф."Билайн" (6 кВ) | 1 ТП | пгт. Белогорск. Вышка сот. связи "Билайн" (на территории «Кия-Шалтырьского нефелинового рудника») | 2024-02-13 | 9:10 | 9:10 | 0:00 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") | ф.6-3-Г (6 кВ) (Ввод на 2 с.ш. ЦРП-5 кВ) ф.6-27-Г (6 кВ) (Ввод на 1 с.ш. ЦРП-5 кВ) ф.6-41-Г (6 кВ) | 29 ТП | 3,930 абонентов, 8 социально значимых объектов, среди которых 1 школ, 4 детских садов, 2 котельных, 1 объектов водоснабжения. | 2024-02-13 | 16:08 | 16:15 | 0:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/6 кВ "Маш. Завод" (Машиностроительный завод им. И.С. Черных) ("ОЭСК") Аварийное отключение силового трансформатора Т-1 на ПС.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") | ф.6-30-Б (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | г. Салаир 60 ч/сект, 1 юр/лицо | 2024-02-14 | 16:55 | 17:57 | 1:02 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.6-10 (10 кВ) | 23 ТП | ОЦ Орион, вышка связи, гостин. комплекс Кедровка, СНТ 7 шт.: всего 517 ч/сект. | 2024-02-14 | 19:02 | 19:13 | 0:11 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Космическая" ("Россети Сибирь") | ф.22-2 (10 кВ) (ОАО "СКЭК") | 2 ТП | СНТ "Урожай" 700 дачных домов (40 домов постоянного проживания) | 2024-02-14 | 21:14 | 22:49 | 1:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ОАО "СКЭК"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 17 ТП | 498 ч/сект., котельная, 3 скважины, горнолыжная база, база отдыха, 26 юр/лиц | 2024-02-14 | 22:12 | 23:22 | 1:10 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение опорного изолятора неподвижного контакта ЛР ТП-81.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф-6-3-РП-9 (6 кВ) | 19 ТП | пгт. Мундыбаш 13 мкд - 442 кв., 321 ч/сект. (233 дачи, 87 жилые), 54 гаража, 2 насосные холодной воды (питьевая + очистные), телевышка, 55 юр/лиц. | 2024-02-14 | 22:20 | 22:22 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Сидоровская" ("Россети Сибирь") ф.10-21-О (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-НВ 880 | 1 ТП | СНТ "Топольник": 71 садовый дом | 2024-02-14 | 22:43 | 40:31 | 17:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим Обрыв провода двух фаз от ЛР-10 кВ на оп. №73/41/7/1 до оп. №73/41/7/2. Обрыв провода двух фаз в пролёте опор №73/41/7/20 - №73/41/7/21. Обрыв провода двух фаз от оп. №73/41/7/25 до ТП-НВ 880
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-5-Т (6 кВ) | 6 ТП | п. Мундыбаш 9 мкд - 55 кв., 72 ч/сект., 174 дачи, перекачка, 9 юр/лиц, 4 гаража. | 2024-02-14 | 23:20 | 23:22 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Карлык-Тяговая" ("РЖД") | ф.2-10 (10 кВ) | 4 ТП | ОЦ "Карлык" (без детей, на объекте один сторож), СНТ Автомобилист: 60 садовых домов, гостиница "Кедровка" (резерв), БФ "Источник жизни", вышки связи, 1 ч/сект. | 2024-02-14 | 23:52 | 2:38 | 554:46 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2024-02-15 | 0:09 | 10:02 | 9:53 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях СНТ "Политехник".
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Николаевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-НК (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 4 ТП | 21 ч/сект. | 2024-02-15 | 0:15 | 1:31 | 1:16 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 юр/лицо, 68 ч/сект. | 2024-02-15 | 4:00 | 6:47 | 2:47 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) от ЛР-Ф3 | 4 ТП | 563 ч/сект., д/сад №31 (+котельная), школа №7, 15 юр/лиц, 4 гаража | 2024-02-15 | 6:13 | 7:18 | 1:05 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение трансоформатора в ТП-79
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, 2 школы (2 котельные школ), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-02-15 | 7:30 | 7:32 | 0:02 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПСТ-110/35/10 кВ "Тяговая Нацмен" ("РЖД") | ф.10-3-Ч (10 кВ) ("Россети Сибирь") от ЛР-10 кВ на оп. №282 (СНТ "Политехник") | 1 ТП | Вышка связи "Мегафон" | 2024-02-15 | 10:40 | 12:45 | 2:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ. Повреждения в сетях СНТ "Политехник".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-ФГ (6 кВ) от ЛР-Ф3 до ЛР-Ф4 | 2 ТП | 1 юр. лицо., 216 домов частного сектора | 2024-02-15 | 13:08 | 16:53 | 3:45 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для безопасного производства работ по замене трансформатора на ТП-79
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Западная" ("КЭнК") РП-12 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-171 (10 кВ) | 5 ТП | 20 мкд. (1949 квартир), 17 юр/лиц, 8 гаражей, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №42 | 2024-02-15 | 13:25 | 14:13 | 0:48 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-10 кВ от РП-12 яч. №12 до ТП-171 яч. № 6. сторонней организацией Промресурс при производстве согласованных земляных работ.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шушталепская" ("Россети Сибирь") | ф.6-12-З (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП | 2 юр/лицо, 68 ч/сект. | 2024-02-15 | 15:53 | 16:52 | 0:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Ново-Бунгурская" ("Россети Сибирь") | ф.6-3-С (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП | ФЛ Сальник (13 домов катеджного типа), вышка связи | 2024-02-15 | 17:03 | 23:22 | 6:19 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") ф.10-20-ЧР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | ТП-125П ("Россети Сибирь") | 1 ТП | 42 ч/сект., КНС | 2024-02-15 | 20:38 | 22:04 | 1:26 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") | ф.27-459 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 506 ("КЭнК") | 2 ТП | 9 ч/сект. | 2024-02-16 | 13:23 | 14:37 | 1:14 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для безопасности работ на ВЛИ-0,4 кВ пересечение с ВЛ-6 кВ опоры №29/5-29/6
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Абашевская 1/2" ("Россети Сибирь") | ф.6-24-А (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | ВНС-505 (скважина) | 2024-02-18 | 20:38 | 2:43 | 558:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Обрыв проводов ВЛ-6 кВ сторонней техникой в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | 6 ч/сект., скважина, ОЦ Монтажник (летний режим раб. на зиму законсервирован), ОЦ Бунгурский + котельная (летний режим раб.), база Омон, школа, очистные соружение, 2 дет/сада | 2024-02-19 | 9:29 | 11:25 | 1:56 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Байдаевская" ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Байдаевка-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 3 ТП ("Россети") 2 ТП ("КЭнК") | СНТ Береговой-1 (69 домов), 2 д/сада, ДЮЦ "Дружба". | 2024-02-20 | 12:43 | 14:31 | 1:48 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативно отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ШМ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 7 ТП | 280 ч/сект: СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П" | 2024-02-21 | 8:25 | 9:42 | 1:17 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спасская" ("КЭнК") | ВЛ-35-Л-9 (35 кВ) от Р-ТАШ 2 | 7 ТП | п.Майск (Алтай), п.Талон (Алтай), п.Мрассу, Школа (+котельная), 154 ч/сект, 9 юр/лиц. | 2024-02-23 | 1:27 | 7:03 | 5:36 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 35 кВ. Повреждение ОПН-35 ф."А" на Р-ТАШ 2
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Мысковская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-15д (6 кВ) от ЯКНО-10 | 14 ТП | г. Мыски 137 ч/сект., 2 дач/дома, 19 юр/лиц, насосная, озд.лагерь, дом отдыха, котельная лесхоза, ДЮСШ, озд.центр, вышка связи | 2024-02-23 | 14:53 | 16:30 | 1:37 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Выход из строя АВ-0,4 кВ ф.0,4-4 в ТП-16
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") РП-12 (ООО "Горэлектросеть") | ф.9-347 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | Крюковская больница №1, ГКБ №19, поликлиника №22, детская больница №6, Оздоровительный комплекс ЗРМК | 2024-02-23 | 16:07 | 16:58 | 0:51 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") ф.6-23-В (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-552 |  | Котельная (осн), 1 юр/ицо (национальная башенная компания) | 2024-02-25 | 13:23 | 14:02 | 0:39 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения нагрева на шпильке трансформатора по стороне 0,4 кВ ф. «А».
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Весенняя" ("Россети Сибирь") | ф.10-15-СР (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП ("КЭнК") 2 ТП (потреб.) | 5 СНТ: 1762 дачных участков (160 постоянного проживания). | 2024-02-26 | 17:22 | 18:49 | 1:27 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Новая" ("Россети Сибирь") РП-9 (ООО "Горэлектросеть") | ф.11-600 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") ф.18-609 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 2 ТП ("КЭнК") 2 ТП ("ГЭС") | Вышка связи, 3 мкд - 234 кв., 7 юр/лиц, гимназия №62, д/сад | 2024-02-27 | 12:55 | 14:31 | 1:36 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Исчезновение напряжение с питающего центра РП-9 (ООО "Горэлектросеть") Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-12-Г (10 кВ) | 10 ТП | 1015 ч/сект., 3 мкд - 165 кв., 34 юр/лица | 2024-02-27 | 13:41 | 14:19 | 0:38 | Ремонт КЛ | Отключение от МТЗ Эл.пробой КЛ-10 кВ от ТП-62 (выход на ВЛ) в сторону ТП-22
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.605 (6 кВ) | 9 ТП | Больница, д/сад №54, скважина №3, ЦТП-2, ЦТП-4, худ. школа, 58 юр/лиц, 98 ч./сект., 81 гараж, 30 мкд - 887 кв. | 2024-02-27 | 15:24 | 15:44 | 0:20 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Падение доски на ВЛ-6 кВ с крыши строящегося МКД по ул. Маслова, 77.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Осинниковская" ("Россети Сибирь") ф.6-12-Ц (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-77 | 1 ТП | 1 юр/лицо, 128 ч/сект. | 2024-02-27 | 19:08 | 19:38 | 0:30 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Неполнофазный режим. Отгорание СИП в наконечнике контакта ф."А" на колодке держателя ПК-6 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ №8 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-16-М (6 кВ) от ТП-312 | 4 ТП | 6 МКД, 192 ч/сект., котельная ТЭР №46, котельная ТЭР №45 (резерв), д/сад №40, школа №31, школа №62, поликлиника, 17 юр.лиц, 18 гаражей. | 2024-02-28 | 8:38 | 10:14 | 1:36 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Разрушение ПК (80 А) ф."А" и "В" на Т-2 (630 кВА) в ТП-316 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") | ф.6-5-2 (6 кВ) (Ввод 2 секции 6 кВ в РП-1) ф.6-9-У (6 кВ) (Ввод 2 секции 6 кВ в РП-5) ф.6-10-У (6 кВ) (Ввод 1 секции 6 кВ в РП-5) ф.6-12-5 (6 кВ) (Ввод 1 секции 6 кВ в РП-10) ф.6-15-4 (6 кВ) | 69 ТП | Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 1,589, количество социально-значимых объектов: 12, в том числе 6 больниц, 4 школ, 0 детских садов, 2 котельных, 0 объектов водоснабжения. | 2024-02-28 | 10:53 | 11:48 | 0:55 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Юргинская" ("Россети Сибирь") РП-5 ("КЭнК") | ф.6-8-ТП-88 (6 кВ) | 1 ТП | Строящийся военный госпиталь | 2024-02-28 | 10:53 | 10:53 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от РП-5 до ТП-88 сторонней организацией (ООО "Геотехника") при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №5 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-22-Ц (6 кВ) | 10 ТП | 20 мкд - 522 кв., 33 ч/сект., насосная, котельная ГТХ №9, котельная ГТХ №1 (резерв), котельная ГТХ №14 (резерв), котельная ГТХ №17 (резерв), ДК, отд. полиции, техникум, 72 юр/лица | 2024-02-28 | 17:37 | 17:51 | 0:14 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Механическое повреждение двух КЛ-6 кВ от ПС до оп. №1 сторонней оганизацией (Энергострой наладка) при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Молодёжная" ("Россети Сибирь") ф.10-12-М (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-44 | 1 ТП | 262 ч/сект., 3 юр/лица | 2024-02-28 | 21:42 | 22:33 | 0:51 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Выгорание контакта одной фазы на отходящем руб. 0,4 кВ.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "№2" ("СУЭК-Кузбасс") ф.6-46-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-33 | 1 ТП | 213 ч/сект. | 2024-02-29 | 14:07 | 14:50 | 0:43 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Для переключения ПБВ трансформатора 250 кВА.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Физкультурник" ("Россети Сибирь") | ф.6-13-ФГ (6 кВ) (Ввод 2 секции 6 кВ в РП-9) | 15 ТП | 664 ч/с, 6 МКД-197 кв (2-5 эт.-96кв, 2-3 эт.-60 кв, 2-2 эт.-41кв), 12 юр.лиц, котельная №26, мобильная котельная, котельная № 7, 24 (резерв), 10 гаражей | 2024-02-29 | 17:13 | 17:26 | 0:13 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") ПС-35/6 кВ "КМЗ" ("Россети Сибирь") РП-14 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-141 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 10 ТП | база пер.Тушинский,10, 124 ч/сект., 7 юр/лиц, гаражи, станция связи | 2024-03-01 | 22:12 | 22:23 | 0:11 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №1 "Центральная" (ООО "Горэлектросеть") РП-2 (ООО "Горэлектросеть") | ф.17-671 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 3 ТП ("ГЭС") 1 ТП ("КЭнК") 1 ТП (потреб.) | 5 МКД 290 кв., школа, пансионат, 3 юр.лица (продуктовый магазин, магазин ткани, станция связи) | 2024-03-02 | 13:34 | 15:17 | 1:43 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.20-Сады (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 8 ТП ("КЭнК") 5 ТП ("ГЭС") 2 ТП (потреб.) | 498 ч/сект., вышка связи, СНТ Металлург-1, 1 юр/лицо (бокс), гаражи | 2024-03-03 | 10:40 | 12:55 | 2:15 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") | ф.6-7-ЛК (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-9-ПГ (6 кВ) ("Россети Сибирь") ф.6-13-ШМ (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 11 ТП | 300 ч/сект: СНТ "Лесной", СНТ "Мальва", СНТ "Промстроевец", СНТ "Универсал-1", ФЛ "Панова Е.П", ПАО ВымпелКом, СХО "Заречье" | 2024-03-03 | 23:59 | 6:57 | 6:58 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжение с питающего центра ПС-110/35/6 кВ "Оросительная" ("Россети Сибирь") Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") РП-НВ 002 ("КЭнК") | ф.6-31-С (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-НВ 002) | 67 ТП | 118 юр/лиц | 2024-03-04 | 8:50 | 9:41 | 0:51 | Ремонт оборудования | Повреждение на ШР в яч.13 ввода 1 секции 6 кВ (ф.6-31-С)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №2 "Н.Островская" (ООО "Горэлектросеть") РП-16 (ООО "Горэлектросеть") | ф.13-494 (6 кВ) | 1 ТП | ГКБ №29, 5 юр/лиц | 2024-03-04 | 14:12 | 15:20 | 1:08 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Механическое повреждение КЛ-6 кВ от РП-16 до ТП-494 сторонней организацией (СДС Строй) при производстве несогласованных земляных работ
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "ГПП" ("КЭнК") РП-2 ("КЭнК") | ф.10-12-ТП-115 от ВН в ТП-119 | 3 ТП | 7 МКД (454 квартиры), 2 детских сада, 2 юр/лица | 2024-03-05 | 17:20 | 17:40 | 0:20 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Самопроизвольное отключение ВН яч.4 в ТП-119. Причина не установлена
Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") | ф.13 (6 кВ) (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") ф."ВС" (6 кВ) ф.6 (6 кВ) ф.20 (6 кВ) ф.25 (6 кВ) ф."Билайн" (6 кВ) | 20 ТП | п. Белогорск 73 юр/лица, дет/сад, 33 МКД, 106 ч/сект., Администрация, амбулатория, насосные №1,№2, скважины №2, №5, №6, №7, №8, АТС, очистные сооружения, котельная, | 2024-03-06 | 17:16 | 18:21 | 1:05 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Исчезновение напряжения с питающего центра ПС 110 кВ №28 "Кия-Шалтырь" (ОАО "РУСАЛ-Ачинск") Повреждение в сетях ОАО "РУСАЛ-Ачинск"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Брусничная" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-21 (6 кВ) (Ввод 1 с.ш. РП-12) | 3 ТП | 1 юр/лицо, Котельная (резерв), насосная (резерв) | 2024-03-07 | 19:22 | 21:53 | 2:31 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение. Разрушение ж/б опоры №8/60 на отходящем ф.12-04 от РП-12 в результате ДТП легковым автомобилем LADA KALINA гос. ном. Р085ЕО142.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Гурьевская" ("Россети Сибирь") | ф.10-13-Г (10 кВ) от КРУН-1 | 17 ТП | г. Гурьевск. 498 ч/сект., котельная, 3 скважины, горнолыжная база, база отдыха, з/о Милково, 25 юр/лиц | 2024-03-10 | 8:40 | 9:14 | 0:34 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для для снятия животного (кота) с дер. опоры №127.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-3 ("КЭнК") | ф.10-14-Г (10 кВ) | 4 ТП | 16 мкд - 1604 кв., 3 дет/сада, пож. часть, дом ребенка, отд. полиции, 19 юр/лиц | 2024-03-10 | 21:49 | 22:23 | 0:34 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ КЗ в яч.5 РУ-10 кВ в результате протекания воды через кровлю в ТП-703
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Спутник" ("Россети Сибирь") РП-2-КВ ("КЭнК") | ф.214-КВ (10 кВ) от ЛР-В28 | 4 ТП | 34 ч/сект., 2 юр/лица | 2024-03-11 | 13:52 | 15:43 | 1:51 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Замыкание одной фазы ЛР-В-29 на корпус через аллюминиевую проволоку.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Мариинская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-М (10 кВ) | 24 ТП | 353 ч/сект., 13 мкд - 287 кв., 5 ЦТП, гор. больница, туб. больница, 3 скважины, 5 вышек связи, школа №12, 51 юр/лицо | 2024-03-11 | 15:26 | 15:57 | 0:31 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение в потребительском ТП-53П ("Мариинский ЛВЗ") и ЛР-10 кВ перед ТП-53П
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") | ф.10-6-КК (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") от ПСС-НВ 392 ("КЭнК") | 2 ТП | СНТ "Учитель" (9 домов из них 1 постоянного проживания), 3 ч/сект. | 2024-03-11 | 21:19 | 23:07 | 1:48 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Провис ВЛЗ на участке от опоры до ТП-НВ 392 с последующим касанием провода СИП заземляющего ножа ЛР (РЛК) в результате наклона ТП-НВ 392.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/10 кВ "Кузнецкая" ("Россети Сибирь") ЦРП-4 (ООО "Горэлектросеть") | ф.8-454-2 (10 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 1 ТП | 9 ч/сект. | 2024-03-12 | 13:00 | 15:52 | 2:52 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Кондомская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 12 ("КЭнК") | ф.6-16 РП-ТАШ 12 (6 кВ) (Ввод 2 с.ш. РП-ТАШ 11) | 2 ТП | 5 мкд - 61 кв., 488 ч/сект., 12 юр/лиц, 3 насосные, кислородная станция | 2024-03-13 | 1:51 | 1:51 | 0:00 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от ОЗЗ Срыв проводов двух фаз ВЛЗ-6 кВ (без обрыва) на оп. №132 в результате падения дерева в пролёте опор №132-№133 из вне охранной зоны.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шахтовая" ("Россети Сибирь") | ф.6-32-П (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 6 ТП ("КЭнК") 1 ТП ("Россети") 1 ТП (потреб.) | ОЦ "Бунгурский" (котельная), школа, ОЦ "Монтажник" (котельная), 2 д/сада, база ОМОН, 6 ч/сект., скважина, ВНС | 2024-03-13 | 17:17 | 18:24 | 1:07 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ГМЗ" ("Гурметзавод") ф.Город-2 (6 кВ) | ТП-75 | 1 ТП | СНТ Путь к садоводству (275 домов) | 2024-03-15 | 21:37 | 22:09 | 0:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Срабатывание ПК-6 кВ ф.А в ТП-75
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №3 "Южная" (ООО "Горэлектросеть") | ф.4-4 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | 6 ТП | 254 ч/сект., гаражи, ОВД, 9 ч/сект. | 2024-03-16 | 0:24 | 0:59 | 0:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Отключение от МТЗ Повреждение в сетях ООО "Горэлектросеть"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") | ф.6-2-А (6 кВ) | 6 ТП | 27 ч/сект., 42 гаража, 11 юр/лиц | 2024-03-16 | 13:00 | 13:09 | 0:09 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "ЛПК" ("Россети Сибирь") ф.10-10-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-37 | 1 ТП | котельная №3 (резерв), скважина (резерв), 214 ч/сект., магазин | 2024-03-18 | 1:40 | 1:57 | 0:17 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Срабатывание плавких вставок ПТ-10 кВ (31.5А) ф."В", "С" трансформатора 400 кВА в результате межфазного замыкания через тело животного (кошки).
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Степная" ("Россети Сибирь") | ф.10-18-РП (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Птицевод , СНТ Виктория: 1050 ч/сект., насосная, 2 магазина, станция связи | 2024-03-19 | 16:11 | 17:43 | 1:32 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Повреждение опорного изолятора на ЛР-327.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ВВ-10 кВ в ТП-11 | 46 ТП | 2377 ч/сект., 86 юр/лиц, ПНС (не действ.), КНС (не действ.) | 2024-03-19 | 21:21 | 21:30 | 0:09 | Ремонт оборудования | Отключение от МТЗ Повреждение ЛР-115 ф.10-11-Г
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") РП-ТАШ 2 ("КЭнК") | ф.6-5-Зелёная (6 кВ) | 6 ТП | 27 мкд - 922 кв., 36 юр/лиц, 4 дет/сада, школа №11, 126 ч/сект., 27 дач, 218 гаражей, баня | 2024-03-20 | 13:34 | 13:49 | 0:15 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Коронация на ЛР ТП-ТАШ 125. Налипание обильных снежных масс.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Беловская городская" ("Россети Сибирь") | ф.10-11-Г (10 кВ) от ВВ-10 в ТП-11 | 7 ТП | 30 юр/лиц, 613 ч/сект. | 2024-03-20 | 15:15 | 16:41 | 1:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для устранения повреждения на ЛР-115 ф.10-11-Г
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 9 ТП | г.Мыски Насосная, СНТ "Рябинушка" 33 сад/дома, 115 ч/сект., РТРС, ВНС №814 (есть резерв) | 2024-03-21 | 7:11 | 9:29 | 2:18 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-90 ОАО "Сибирский Тяжпромэлектропроект"
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") ф.6-11-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-224 | 1 | 66 ч/сект., школа №12, спорт. школа, КНС, 13 юр/лиц,, гаражи-5шт. | 2024-03-21 | 16:09 | 16:20 | 0:11 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Слабый контакт в результате неполного включения ножей ф."В" на ЛР-Р1 ТП-224.
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-105-Воздуховыдающий (6 кВ) | 4 ТП | 3 насосных, воздуховыдающий, СТО. | 2024-03-22 | 13:27 | 13:57 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Отключены для устранения повреждения (обрыв провода ВЛ-6 кВ) в сетях ЕвразЭнергоТранс
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") | ф.6-409-Воздуховыдающий (6 кВ) | 5 ТП | 67 ч/сект., 40 дач, 3 юр/лица, котельная | 2024-03-22 | 13:27 | 13:57 | 0:30 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было. Отключены для устранения повреждения (обрыв провода ВЛ-6 кВ) в сетях ЕвразЭнергоТранс
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-11-Ж (6 кВ) от ЛР-Р1 | 2 ТП | 76 ч/сект., школ №12, спорт. школа, КНС, 14 юр/лиц, гаражи-5шт | 2024-03-22 | 15:48 | 16:05 | 0:17 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Горение контактной группы ЛР ф."В" ЛР-Р1
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Антоновский рудник" ("Кузнецкие ферросплавы") | ф.6-11-Ж (6 кВ) от ТП-225 | 7 ТП | 250 ч/сект., 19 - 354 кв., дет. санаторий, школа №12, спорт. школа, КНС, насосная, 33 юр/лица | 2024-03-22 | 16:58 | 17:50 | 0:52 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение Шунтирование контактной группы ЛР-Р1 ф."В".
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Северная" ("Россети Сибирь") | ф.6-17-С (6 кВ) от ПСС-НВ 720 | 8 ТП | 6 юр/лиц | 2024-03-22 | 21:40 | 24:20 | 2:40 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение в связи с неполнофазным режимом. Отгорание шлейфа на оп. №20 по ф."А".
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.817 (6 кВ) | 14 ТП | 2 котельных, ДК, школа, МКУ РЭС(05), д/сад №9, социально-реабилитационный центр, насосная, 293 ч/сект, 34 юр/лица, 22 мкд - 697 кв. | 2024-03-25 | 11:41 | 11:43 | 0:02 | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц, организаций, животных, птиц | Отключение от МТЗ Захлест при обрыве линии связи на ВЛ-6 кВ в пролете опор №4-5, линия смонтирована в нижнем пересечении с ВЛ.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "НПС" ("Россети Сибирь") РП-8 ("КЭнК") | ф.817 (6 кВ) от ТП-110 | 6 ТП | Филиал школы №17, котельная №4 (резерв), МКУ РЭС, 15 юр/лиц, 2 гаража, 237 ч/сект., 7 мкд - 166 кв. | 2024-03-25 | 13:04 | 13:50 | 0:46 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Для удаления линии связи с проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №4-5.
Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Курск-Смоленская" ("Россети Сибирь") | ф.10-2-КС (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 1 ТП | д. Курск-Смоленка Дом культуры, школа, котельная (есть резерв) | 2024-03-25 | 13:08 | 15:43 | 2:35 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") ф.6-16-Ж (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-148 | 1 ТП | п.Тайжина 6 юр/лиц, 3 мкд - 82 кв., 2 ч/сект., 6 гаражей | 2024-03-25 | 15:23 | 17:52 | 2:29 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Отгорание шлейфа на ЛР МТП-148.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Капитальная-3" ("Россети Сибирь") | ф.6-16-Ж (6 кВ) от ТП-55 | 4 ТП | п.Тайжина 16 юр/лиц, 8 мкд - 356 кв., 70 ч/сект., 33 гаража, муз. школа, водонапорная башня, котельная №3, 12 гаражей | 2024-03-25 | 16:17 | 17:52 | 1:35 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Оперативное отключение для устранения повреждения на ЛР МТП-148.
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-6/6 кВ "Тяговая" ("РЖД"), | ф.7-6 (10 кВ) | 1 ТП | КНС, Профилакторий (столовая), 4 юр/лица, 24 гаражей | 2024-03-25 | 16:08 | 16:13 | 0:05 | Осмотр ВЛ | Отключение от ЗЗ Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-220/110/6 кВ "ТЭЦ КМК" ("МЭФ") ЦРП-1 (ООО "Горэлектросеть") ф.22-51 (6 кВ) (ООО "Горэлектросеть") | ТП-51 | 1 ТП | 8 мкд - 402 кв., 9 юр/лиц | 2024-03-25 | 17:00 | 18:38 | 1:38 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было. Для монтажа защитного навеса над РУ-6 кВ, протекание крыши капитального здания ТП.
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Пионерная" ("КЭнК") | ф.10-7-ВП-2 (10 кВ) от ЯКНО-2 | 33 ТП | п.г.т. Зеленогорский Количество быт. абонентов (тыс. шт.): 0,794, количество социально-значимых объектов: 15, в том числе 0 больниц, 1 школа, 1 детский сад, 3 котельных, 10 объектов водоснабжения. | 2024-03-26 | 7:53 | 8:01 | 0:08 | Ремонт КЛ | Аварийного отключения не было. Повреждение КЛ-6 кВ от ПС Пионерная до оп.№2
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Бунгурская" ("Россети Сибирь") РП-12 ("Россети Сибирь") | ф.6-п. Листвяги-1 (6 кВ) ("Россети Сибирь") | 2 ТП (КЭнК) 4 ТП (Россети) | пос. Листвяги Вышка связи, 12 ч/сект, школа №69, д/сад №279, 1 мкд - 69 кв. | 2024-03-26 | 21:30 | 23:34 | 2:04 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было. Отключение для выполнения оперативных переключений. Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Белово" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Фабрика" ("Россети Сибирь") ф.6-23-В (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-552 | 1 ТП | Котельная, 1 юр/лицо (национальная башенная компания) | 2024-03-27 | 23:17 | 23:43 | 0:26 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Срабатывание плавкой вставки ПТ-6 кВ ф."А" в ТП-552 трансформатора 630 кВА
Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "ЦПП Тайга" ("РЖД") | ф.604 (6 кВ) | 13 ТП | г. Тайга. ЦТП-7, ЦТП-8, школы №32, №33, скважины №5, №21, №7, котельная №7, 34 юр/лица, 827 ч/сект., 6 мкд - 435 кв. | 2024-03-28 | 9:56 | 13:48 | 3:52 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Для устранения избыточного провиса провода на пересечении с ф.612 в пролетах №3-4.
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") ф.10-10-Л (10 кВ) ("КЭнК") | ТП-029 | 1 ТП | 142 ч/сект. (СНТ "Городское-2"), 1 юр/лицо | 2024-03-28 | 20:32 | 11:53 | 567:21 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение Срабатывание ПК-10 кВ ф."В" на ТП-029
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-110/10 кВ "Коммунальная" ("Россети Сибирь") РП-17 ("КЭнК") | ф.10-10-Л (10 кВ) | 15 ТП | 511 ч/сект., 14 юр/лиц, 7 гаражей | 2024-03-28 | 20:54 | 20:55 | 0:01 | Осмотр ВЛ | Отключение от МТЗ При подаче напряжения на ТП-029
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/35/6 кВ "Шерегеш-1" ("ЕвразЭнергоТранс") ф.6-309-ЦРП-6 (6 кВ) ("КЭнК") | ТП-ТАШ 703 | 1 ТП | 125 гаражей | 2024-03-28 | 23:35 | 11:41 | 564:06 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Неполнофазный режим. Разрушение изолятора ф."В" колодки держателя ПК-6 кВ, выпадение ПК-6 кВ ф."В" на ТП-ТАШ 703
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "ЦОФ" (ЦОФ "Сибирь") | ф.6-23-В (6 кВ) (ЦОФ "Сибирь") | 6 ТП | Насосная, база отдыха Кальчезасс, ВНС (есть резерв), СНТ "Рябинушка" (33 сад. участка): 47 домов ч/сектора, РТС (есть резерв). | 2024-03-29 | 7:31 | 8:47 | 1:16 | Осмотр ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора (ШФ-10) со штыря на ж/б опоре №3-7 с последующим касанием провода АС-35 траверсы опоры на отпайке ТП-217.
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | 3 мкд - 51 кв., 140 ч/сект., 9 юр/лиц, очистные, котельная. | 2024-03-30 | 13:59 | 14:01 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 10 кВ
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | 3 мкд - 51 кв., 140 ч/сект., 9 юр/лиц, очистные, котельная. | 2024-03-30 | 14:07 | 14:09 | 0:02 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ "Земля" в сети 10 кВ Повреждение на потребительской ТП-ЯЯ 35 (ПАО "МТС"- мобильная связь).
Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Украинская" ("КЭнК") | ф.10-9-ЗЛМ (10 кВ) | 6 ТП | 3 мкд - 51 кв., 140 ч/сект., 9 юр/лиц, очистные, котельная. | 2024-03-30 | 14:31 | 14:55 | 0:24 | Повреждения в сети потребителя | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Повреждение на потребительской ТП-ЯЯ 35 (ПАО "МТС"- мобильная связь).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-7-429 (6 кВ) | 2 ТП | п. Мундыбаш 2 мкд - 54кв , гараж скорой помощи, водозабор. | 2024-03-30 | 23:43 | 0:06 | 552:23 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") | ф.6-6-429 (6 кВ) | 1 ТП | п. Мундыбаш 4 юр/лица, 2 мкд - 64 кв. | 2024-03-30 | 23:43 | 0:18 | 552:35 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 6 кВ
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Мундыбашская" ("Россети Сибирь") РП-ТАШ 9 ("КЭнК") ТП-ТАШ 429 ("КЭнК") | ф.6-7-Тельбес (6 кВ) от ТП-ТАШ 429 | 11 ТП | п. Мундыбаш 376 ч/сект. (126 ж/д, 250 дачи), водозабор (есть резерв), 14 юр/лиц, 3 гаража | 2024-03-30 | 23:43 | 3:04 | 555:21 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было Оперативное отключение в связи с появлением "Земли" в сети 6 кВ Обрыв вязки крепления провода к изолятору (ШС-10) с последующим падением провода СИП-3 3х70 на траверсу ж/б опоры №3/2.
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2024-03-31 | 0:28 | 4:27 | 3:59 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ №10 (ООО ХК «СДС - Энерго») | ф.6-6-Б (6 кВ) | 16 ТП | 6 мкд - 41 кв., 49 ч/сект., котельная ГТХ №56, изолятор временного содержания, 19 юр/лиц | 2024-03-31 | 5:23 | 5:59 | 0:36 | Повреждения в сети потребителя | Отключение от МТЗ Повреждение на потребительской ТП-940 (Нефтебаза)
Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" ООО "КЭнК" | ПС-35/10 кВ "Костеновская" ("Россети Сибирь") | ф.10-7-Т (10 кВ) ("Россети Сибирь") | 9 ТП | СНТ Пруды-2: (60 ч/домов - 55 постоянно проживающих), СНТ Пруды: (210 садовых домов, 15 постоянно проживающих), СНТ Лесовод: (136 ч/домов, 1 ВНС), вышка связи, 2 ч/дома | 2024-03-31 | 7:31 | 13:20 | 5:49 | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 10 кВ Повреждение в сетях "Россети Сибирь"
Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | ПС-110/6 кВ "Тепловая" ("Россети Сибирь") РП-П-6 кВ ("КЭНК") ТП-ЦТП ("КЭНК") ф.6-9-Ж (6 кВ) ("КЭНК") | ТП-КА-514 | 1 ТП | СНТ Шахтер; 1 ч/сект. | 2024-03-31 | 10:20 | 10:37 | 0:17 | Ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Разрушение корпуса ПК ф."А" и "С" на ТП-КА 514 Причина не установлена
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РТП-ТАШ 6 ("КЭнК") | ф.6-16-Подгорная (6 кВ) | 5 ТП | 7 гостиниц, 1 юр/лицо. | 2024-03-31 | 15:41 | 18:47 | 3:06 | Ремонт ВЛ | Аварийного отключения не было "Земля" в сети 6 кВ Срыв изолятора ф."С" со штыря на ж/б оп. №7 с последующим касанием СИП траверсы, повреждение изоляции СИП ф."С" в пролёте опор №7-7/1 предположительно сторонней техникой (ратраком).
Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | ПС-35/6 кВ "Спорткомплекс" ("КЭнК") РТП-ТАШ 6 ("КЭнК") | ф.6-17-Гостиницы (6 кВ) | 5 ТП | 10 гостиниц, мед.пункт. | 2024-03-31 | 17:55 | 18:47 | 0:52 | Внеплановый вывод в ремонт оборудования | Аварийного отключения не было Для безопасности выполнения работ на ф.6-16-Подгорная (совместная подвеска)

## Лист1 (hidden)
УАПВ
НАПВ
Нет АПВ
УАВР
НАВР
Нет АВР
УРВ