## Лист1
Приложение №1
Сводная информация*
о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше (на 01.01.2024)
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Мощность трансформаторов, кВА | Мощность трансформаторов (n-1), кВт | Фактические замеры, кВт | Профицит/дефицит мощности по фактическим замерам, кВт | Загрузка, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/10 "Ресурсная" | г. Юрга | 32000 | 14880 | 1720.375 | 13159.625 | 11.56%
2 | ПС 110/10 кВ "Западная" | г. Юрга | 50000 | 23250 | 8275.5417 | 14974.4583 | 35.59%
3 | ПС 110/10 "Урожайная" | г. Юрга | 32000 | 14880 | 16727.3333 | -1847.3333 | 112.4%
4 | ПС 35/10 кВ "ГПП" | г. Юрга | 20000 | 9300 | 7185 | 2115 | 77.26%
5 | ПС 110/35/6 Юбилейная" | г. Новокузнецк | 80000 | 37200 | 38924 | -1724 | 104.6%
6 | ПС 35/6 "Антоновская" | г. Новокузнецк | 40000 | 18600 | 19854 | -1254 | 106.7%
7 | ПС 110/10 кВ "Пионерная" | пгт. Крапивинский | 12600 | 5859 | 2317 | 3542 | 39.55%
8 | ПС 35/0,4 кВ "Пихтовая" | п. Большая Натальевка, Тисульский район | 400 | 372 | 15 | 357 | 4.032%
9 | ПС 35/6 кВ "Берикульская" | п. Берикульский, Тисульский район | 2800 | 1302 | 578.4167 | 723.5833 | 44.43%
10 | ПС 35/6 кВ "Комсомольская" | п. Комсомольск, Тисульский район | 3200 | 1488 | 892 | 596 | 59.95%
11 | ПС 35/6 кВ "Кайчакская" | Тисульский район | 1000 | 930 | 261 | 669 | 28.06%
12 | ПС 35/10 кВ "ППШ" | г. Полысаево | 20000 | 9300 | 6163.8333 | 3136.1667 | 66.28%
13 | ПС 35/6 кВ "Туманная" | г. Таштагол | 8000 | 3720 | 1051 | 2669 | 28.25%
14 | ПС 35/6 кВ "Коура" | Таштагольский район | 1000 | 930 | 238 | 692 | 25.59%
15 | ПС 35/6 кВ "Спасск" | п. Спасск, Таштагольский район | 1600 | 1488 | 605 | 883 | 40.66%
16 | ПС 35/0,4 кВ "Чулеш" | п. Чулеш, Таштагольский район | 400 | 372 | 115 | 257 | 30.91%
17 | ПС 35/6 кВ "Селезень" | Таштагольский район | 2500 | 2325 | 276 | 2049 | 11.87%
18 | ПС 35/6 кВ "Сухаринка" | пгт. Темиртау | 1000 | 930 | 120 | 810 | 12.9%
19 | ПС 35/6 кВ "Каритшал" | пгт. Шерегеш | 4000 | 3720 | 1921 | 1799 | 51.64%
20 | ПС 35/6 кВ "Утуя" | пгт. Шерегеш | 5000 | 2325 | 492 | 1833 | 21.16%
21 | ПС 35/6 кВ "Спорткомплекс" | пгт. Шерегеш | 12600 | 5859 | 6562 | -703 | 112%
22 | ПС 35/6 кВ "Ключевая" | пгт. Шерегеш | 20000 | 9300 | 6228 | 3072 | 66.97%
23 | ПС 35/6 "Снежная" | пгт. Шерегеш | 12600 | 5859 | 1920 | 3939 | 32.77%
24 | ПС 35/10 кВ "Украинская" | пгт. Яя | 8000 | 3720 | 2593 | 1127 | 69.7%
25 | ПС 35/6 кВ "Осинниковская городская" | г. Осинники | 20000 | 9300 | 4387 | 4913 | 47.17%
26 | ПС 35/10 кВ "Парковая" | г. Белово | 20000 | 9300 | 2482 | 6818 | 26.69%
27 | ПС 35/6 кВ "Дальние горы" | г. Киселевск | 20000 | 9300 | 1592 | 7708 | 17.12%
28 | ПС 35/6 кВ "Талон" | п. Талон, Алтайский край | 1000 | 930 | 160 | 770 | 17.2%
29 | ПС 35/6 кВ "п. Майский" | п. Майск, Алтайский край | 1000 | 930 | 80 | 850 | 8.602%
30 | ПС 35/0,4 "Верхний Таймет" | п. Верхний Таймет | 100 | 93 | 25 | 68 | 26.88%
31 | ПС 35/0,4 "Талон-2" | п. Талон, Алтайский край | 250 | 232.5 | 80 | 152.5 | 34.41%