## Лист3
Форма №1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2013 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по декабрь 2013 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2013 год
|  | Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2013 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
[6 empty] | Всего | Из них:
[7 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | ООО "Анжерские электрические сети" | 15 | 24 | 31 | 22 | 92 | 39 | 10 | 31 | 9 | 3 | 9.6899 | 9.9067 | 30.7585 | 6.3921 | 56.7472
2 | ЗАО "Беловская горэлектросеть" | 12 | 36 | 70 | 24 | 142 | 55 | 16 | 54 | 7 | 10 | 6.44 | 40.0685 | 65.6794 | 16.7163 | 128.9042
3 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1572 | 0.624 | 1.7812
4 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.045 | 0.9799 | 3.3349 | 0.04 | 4.3998
5 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 11 | 25 | 43 | 2 | 81 | 18 | 2 | 37 | 6 | 18 | 7.4487 | 17.406 | 33.6201 | 0.3465 | 58.8213
6 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | 0 | 8 | 6 | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1.8083 | 2.0747 | 0.8797 | 4.7627
7 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 23 | 11 | 7 | 4 | 45 | 6 | 3 | 24 | 3 | 9 | 15.6715 | 25.444 | 10.1905 | 0.91382 | 52.2198
8 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 5 | 26 | 28 | 10 | 69 | 29 | 13 | 10 | 4 | 13 | 10.6353 | 16.5598 | 26.594 | 5.6868 | 59.4759
9 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 9 | 34 | 20 | 10 | 73 | 15 | 3 | 19 | 5 | 31 | 5.4221 | 3.381 | 12.5704 | 1.2541 | 22.6276
10 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3.595 | 1.92 | 6.7543 | 5.0154 | 17.2847
11 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 6 | 16 | 15 | 11 | 48 | 19 | 5 | 16 | 3 | 5 | 2.3405 | 14.223 | 9.7742 | 10.2013 | 36.539
12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 7 | 13 | 25 | 6 | 51 | 12 | 3 | 13 | 4 | 19 | 2.2814 | 2.4478 | 12.9456 | 0.81771 | 18.4925
13 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 12 | 40 | 76 | 41 | 169 | 75 | 10 | 46 | 19 | 19 | 6.6922 | 17.647 | 114.4562 | 32.9425 | 171.7379
14 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 7 | 15 | 24 | 3 | 49 | 10 | 0 | 19 | 0 | 20 | 8.5929 | 27.895 | 26.4693 | 0 | 62.9572
15 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.80873 | 1.4518 | 0.2935 | 0 | 2.554
16 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 51 | 29 | 63 | 70 | 213 | 88 | 22 | 67 | 13 | 23 | 59.091 | 10.4025 | 44.5113 | 42.5698 | 156.5746
17 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 11 | 5 | 21 | 6 | 43 | 13 | 4 | 19 | 5 | 2 | 7.6907 | 1.4686 | 11.2265 | 4.1229 | 24.5087
18 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 7 | 13 | 12 | 1 | 33 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 4.602 | 2.0603 | 2.3487 | 0.22875 | 9.2398
19 | Филиал "Энергосеть г. Тяжин" | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1.0338 | 8.5937 | 0.9998 | 0.63833 | 11.2656
20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 6 | 14 | 18 | 6 | 44 | 28 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1.6107 | 3.8403 | 1.6905 | 1.4543 | 8.5958
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 3 | 8 | 12 | 2 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1.458 | 3.4486 | 3.5686 | 1.874 | 10.3492
22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 12 | 7 | 10 | 3 | 32 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7.0276 | 1.753 | 0.8681 | 0.28228 | 9.931
Итого: |  | 216 | 340 | 510 | 236 | 1302 | 461 | 109 | 407 | 98 | 227 | 162.1771 | 212.7058 | 421.8863 | 133.0006 | 929.7699
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по декабрь 2013 года составило 1302, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 929,770 тыс. кВт*час
Основными причинами технологических нарушений в работе электрических сетей 6-35 кВ ООО "КЭнК" явились: - воздействия стихийных явлений (грозовые перенапряжения, снегоналипание на провода ВЛ, сверхнормативная ветровая нагрузка); - воздействия сторонних лиц и организаций (не санкционированная валка деревьев в охранной зоне ВЛ, повреждение опор и проводов ВЛ), техникой сторонних организаций, наброс предметов на провода ВЛ, повреждение КЛ техникой сторонних организаций, перекрытие изоляции животными и птицами, расстрел изоляторов ВЛ); - посторонние воздействия (повреждения на оборудовании потребителей и оборудовании смежных электросетевых компаний, коммутационные перенапряжения); - сверхнормативные сроки эксплуатации (дефекты конструкций, проектирования, монтажа); - прочее причины (внеплановый вывод оборудования в ремонт, успешное повторное включение).
Для повышения надёжности электроснабжения потребителей и устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования в филиалах ООО "Кузбасская энергосетевая компания" разработаны соответствующие мероприятия и реализуются целевые программы по повышению надёжности электросетевого комплекса, в том числе:
* замена дефектных и исчерпавших свой ресурс деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ на новые деревянные и железобетонные опоры;
* замена деревянных опор исчерпавших свой ресурс на ВЛ 6 (10) - 35 кВ на железобетонные;
* замена голого провода ВЛ 0,4 -10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП);
* подрезка древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ВЛ 0,4, 6 (10) кВ;
* расчистка просек ВЛ 35 кВ от древесно-кустарниковой растительности и доведение ширины просек до нормативной;
* реконструкция распределительных устройств 0,4, 6 (10) кВ в ТП и РП;
* реконструкция подстанций 35 кВ;
* замена кабельных линий 0,4, 6 (10) кВ исчерпавших свой нормативный срок.